__________________________________________________________________

Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

____________________________________________________________________________________________

Üzembe Helyezői

Kézikönyv

Classic___________________________________________________________________

Szoftver 2. 1 verzió

DLS-1 v6.5 és magasabb

1. Fejezet BEVEZETÉS

1.1 Jellemzők

A letöltő szoftver

- PC1565-2P: DLS-1 v6.5 és magasabb

Rugalmas zóna-konfiguráció

- 6 teljesen programozható zóna; a rendszer 8 zónára bővíthető a billentyűzeti vagy a vezeték nélküli zónákat használva

- 38 hozzáférési kód: 32 általános hozzáférési kód, 1 rendszerkód, 1 karbantartói kód, 2 felügyelői kód és 2 kényszerített kód

- 27 zóna típus, zónánként 8 programozható zóna-opció

- 2 partíció

- Alapállapotban zárt, egyszeres EOL és dupla EOL zóna vezetékezés

- 8 vezeték nélkül zóna áll rendelkezésre a PC5132 vezeték nélküli vevőegység használatával

Hangos riasztás kimenet

- 700 mA felügyelt sziréna kimenet (3 A áramerősség határ), 12VDC

- Folyamatos, vagy szaggatott kimenet

EEPROM Memória

- Teljes hálózati, vagy akkumulátor táp-kieséskor sem veszti el a programot ill. a rendszer állapotot.

Programozható kimenetek

- Egy programozható feszültség kimenet és egy programozható feszültség be/kimenet, 20 féle típusra programozható;

- PGM1=300mA; PGM2=50mA

Nagyteljesítményű 1,5A-es szabályozott tápegység

- 550 mA-es segéd táp, 12VDC

- PTC (Belső hőmérséklet emelkedést figyelő) alkatrészek helyettesítik a biztosítékokat

- Hálózati feszültség-kimaradás, ill. akkumulátor kimerülés felügyelete

- Váltakozó áram frekvenciájához kapcsolódó belső óra

Tápigények

- Transzformátor  = 16,5 VAC, 1,5A

- Akkumulátor  = 12 V minimum 4 Ah tölthető ólomakkumulátor

Billentyűzet jellemzők

- Háromféle billentyűzet:

PC1555RKZ 8 zónás LED billentyűzet zóna kimenettel

PC5508Z 8 zónás LED billentyűzet zóna kimenettel

LCD5500Z alfanumerikus billentyűzet zóna kimenettel

- Minden billentyűzet 5 programozható funkcióbillentyűvel rendelkezik

- Maximálisan 8 billentyűzet csatlakoztatható

- Négy vezetékes (Quad) kapcsolat a KEYBUS-hoz

- Beépített piezoelektromos csipogó

Digitális kommunikátorjellemzők:

- Minden fő formátumot támogat, köztük a SIA-t és a Contact ID-t

- Esemény vezérelt személyhívó

- 3 programozható telefonszám

- 2 azonosító szám

- Támogatja a LINKS1000 kommunikációt

- Támogatja a LINKS2x50 Nagy Hatótávolságú Rádiós Átvitelt

- DTMF és impulzusos tárcsázás

- DPDT vonal-foglaltság

- Zavarszűrés

- Szelektív üzenet átvitel, mindegyik telefonszámon

- GSM 1000 – GSM kommunikátor támogatása

Rendszer felügyeleti jellemzők

A PC1565-2P folyamatosan figyel számos lehetséges zavar helyzetet:

- AC tápkiesés

- Üzemzavar zónánként

- Rongálás/tamper zónánként

- Tűz hiba

- Telefonvonal üzemzavara

- Kommunikációs zavar

- Akkumulátor alacsony feszültsége

- Csengő kimenet üzemzavara

- Modul hiba (Felügyeleti, vagy belső óra leállás)

- Kiegészítő táp üzemzavara

Téves riasztások kiküszöbölése

- Hangos kilépési késleltetés

- Hangos kilépési hiba

- Kommunikáció késleltetés

- Sürgetés a belépési késleltetésnél

- Gyors távozás

- Zóna lezárás betörés riasztásnál

- Egygombos memória megtekintés

További jellemzők

- Automatikus élesítés partíciónként, meghatározott időpontban

- Billentyűzetről vezérelt riasztás kimenet és kommunikátor teszt

- Valamennyi modul négy vezetékes KEYBUS-al kapcsolódik a rendszerhez (max  távolság: 330 m a fő paneltől)

- 128 eseményes tároló, a nap és az időpont rögzítésével; a tárolt adat kinyomtatható PC5400 soros interfész modul használatával, vagy megtekinthető LCD5500Z billentyűzeten

- Támogatja a hozzákapcsolt PC5132 vezeték nélküli vevőhöz tartozó vezeték nélküli eszközöket

- Fel- és letöltési lehetőség

- Helyi letöltési lehetőség a PC-LINK adapter használatával

- A KEYBUS zárlat elleni védelme: az óra és adat kimenetek

1.2 Csatlakoztatható eszközök

Ld. DSC modulok kompatibilitása táblázat.

PC5132-900 Vezeték nélküli vevő modul

A PC5132-900 vezeték nélküli vevő modullal max. 8 vezeték nélküli berendezés kapcsolható a rendszerhez. Valamennyi berendezés szórt spektrumú, 900 MHz-es, teljesen felügyelt, szabványos 'AAA', vagy 'AA' alkáli elemmel működik.

WLS904 Vezeték nélküli mozgásérzékelő

WLS905 Vezeték nélküli univerzális adó

A vezeték nélküli univerzális adó a PC 5132-900-as vevő modullal együtt alkalmazható vezeték nélküli ajtó- vagy ablak nyitásérzékelőhöz.

WLS906 Vezeték nélküli füstérzékelő

WLS907 Vezeték nélküli keskeny kivitelű univerzális adó

Kisebb vezeték nélküli ajtó vagy ablak nyitásérzékelő

WLS908 Vezeték nélküli pánikkapcsoló

WLS909 Vezeték nélküli kulcs

WLS910 Vezeték nélküli kézi billentyűzet

PC5400 Nyomtató modul

A PC5400 nyomtató modul lehetővé teszi a rendszer eseményeinek kinyomtatását bármilyen soros nyomtatón. Az események mindegyikénél kinyomtatásra kerül a partíció, a dátum, és az időpont.

LINKS1000 kommunikátor

A LINKS 1000 kommunikátor három különböző módon használható: a panel egyedüli kommunikátoraként, az egyik vagy mindkét telefonszám támogatására, párhuzamosan működve a földi vonallal.

LINKS2x50

A LINKS2150 vagy a LINKS2450 használatával átvitelre kerül a riasztási információ a nagy hatósugarú rádiós hálózaton keresztül.

Dobozok

A PC1565-2P modul különböző dobozokban helyezhető el. Ezek a következők

PC5003C doboz

Doboz a PC1565-2P központi panelnak. 
Mérte:288mm x 298mm x 78mm

PC500 doboz leszerelhető ajtóval

Doboz a PC1565-2P központi panelnak.
Mérete:213mm x 235mm x 78mm

PC5004C doboz

Doboz a PC4500 nyomtató modulnak. 
Mérete:229mm x 178mm x 65mm

1.3 Tartozékok

A rendszerhez az alábbi tartozékok találhatók. Ellenőrizze, hogy valamennyi megvan-e.

- 1 PC5003C doboz

- 1 PC1565-2P vezérlő áramköri lap

- 1 PC1555RKZ billentyűzet zónabemenettel

- 1 telepítési kézikönyv

- 1 végfelhasználói kézikönyv

- Szerelési csomag, benne az alábbiakkal:

1 db levonós doboz címke

4 db műanyag áramköri kártya bolha

14 db 5600 ohmos (5,6K) ellenállás

1 db 2200 ohmos (1,2K) ellenállás

1 db 1000 ohmos (1K) ellenállás

árnyékolás csatlakozó

1 db doboz ajtó dugó

2.fejezet Telepítés

Az alábbiakban a készülék és zónák telepítésének és vezetékezésének részletes leírása olvasható.

2.1 A telepítés lépései

Az alábbi lépések a panel telepítéséhez nyújtanak segítséget. Javasoljuk, hogy először olvassa át a teljes fejezetet, hogy képet alkothasson az installálás menetéről. Ezt követően körültekintően vegye sorra az egyes fázisokat.

1. lépés. Vázlatkészítés

Készítsen vázlatos rajzot az épületről és tüntessen fel rajta minden megfigyelendő helyiséget, zóna-bővítőt, billentyűzetet és a szükséges egyéb modulokat.

2. lépés. A panel bekötése

Válasszon a panel számára egy száraz helyet, a közelben legyen folyamatos AC tápforrás és bejövő telefonvonal. A doboz rögzítése előtt helyezze be az áramköri lapot tartó négy bolhát a doboz hátoldala felől. Miután felszerelte a dobozt a falra, ragassza fel a DSC levonót a doboz ajtajára.

Csak a vezetékezés befejezése után kösse be az AC, vagy akkumulátor tápforrást!

3. lépés. A KEYBUS vezetékezése (2.3 fejezet)

Az útmutatót követve kösse be KEYBUS-t minden egyes modulhoz.

4. lépés. Zónavezetékezés (2.8 fejezet)

Feszültségmentes állapotban végezze el minden zóna vezetékezését. Kövesse a 2.8 fejezetben közölt útmutatót a zónák (alapállapotban zárt hurkok, egyszeres EOL ellenállás, kettős EOL ellenállások, zónabővítő, tűz zónák és kulcsos kapcsolású élesítő zónák) bekötésekor.

5. lépés. A vezetékezés befejezése

Készítse el az összes többi vezetékezést, így a csengők vagy szirénák, telefonvonal kapcsolatok, testelés huzalozását és az esetleg felmerülő egyéb vezetékezési munkákat. Kövesse a 2.2 fejezetben (Csatlakozók) adott útmutatókat.

6. lépés Élessze a vezérlő panelt

A zónák és a KEYBUS vezetékezési munkálatait befejezve helyezze feszültség alá a panelt. Először az akkumulátor piros pozitív pontjára csatlakozzon, majd a fekete vezetéket kösse az akku negatív pontjára. Ezután következhet a hálózati csatlakoztatás.

Kösse be az akkumulátort majd a hálózatot.

Csak akkumulátorról a panel nem indítható!

7. lépés A billentyűzetek hozzárendelése (2.5 fejezet)

A billentyűzeteket különböző címekhez (slot, hely) kell hozzárendelni, hogy megfelelően ellenőrizhetők legyenek. Kövesse a 2.5 fejezetben adott útmutatót a billentyűzetet kijelölésekor.

8. lépés A rendszerfelügyelet (2.6 fejezet)

A panelhoz csatlakoztatott minden modul felügyelete a tápfeszültségre kapcsolás után automatikusan engedélyezve lesz. Ellenőrizze, hogy az összes modul megjelenik-e a rendszerben, a 2.6 fejezetben leírtaknak megfelelően.

9. A rendszer programozása (4. és 5. fejezet)

A 4.fejezet a panel programozásának teljes leírását adja. Az 5.fejezet a különféle programozási lehetőségek, a lehetséges opciók és funkcióik teljes leírását tartalmazza. A programozási munkalapot a rendszer programozása előtt ajánlott kitölteni.

10. lépés A rendszer ellenőrzése

Teljes egészében ellenőrizze a panelt, s bizonyosodjon meg arról, hogy a különféle funkciók a programozásnak megfelelően működnek-e.

2.2 Csatlakozó kiosztások

Akkumulátor

Az akkumulátor szükség-áramforrásul szolgál a hálózati feszültség-kimaradás esetére, valamint kiegészítő áramot szolgáltat azokban az esetekben, mikor a panelnak a transzformátor kimeneténél nagyobb áramerősségre van szüksége. (Például riasztáskor.)

Választható nagyáramú vagy normál akkumulátortöltés ([707] szakasz, [7] pont).

Ne csatlakoztassa az akkumulátort addig, amíg az összes vezetékezési munka nincs kész! A hálózatra való csatlakozás előtt csatlakoztassa az akkumulátort!

A piros akkumulátor vezetéket kösse az akkumulátor pozitív, a feketét pedig az akkumulátor negatív sarkához.

AC csatlakozók - AC

A panelhez 16,5V feszültségű, 1,5A-es transzformátor szükséges. Kapcsolja a transzformátor primer körét egy folyamatos AC hálózati tápforráshoz, a szekunder kört pedig kösse az „AC” csatlakozókhoz.

A panelt be kell programozni a hálózati frekvenciára (50 vagy 60 Hz) a [701]-es szakasz [1]-es pontjában.

Csak az összes vezetékezési munka befejeztével kösse be a transzformátort!

Segéd táp csatlakozók  AUX+ és AUX(

Ez a csatlakozó 12V, 550 mA-es áramot szolgáltat, tápfeszültséget igénylő berendezések számára. Bármely táplálást igénylő berendezés pozitív sarkát kösse az AUX+ csatlakozóhoz, a negatív pontot pedig a AUX( -hoz. Az AUX kimenet védett: ha e csatlakozóról túlságosan nagy áramerősség kerül le (pl. rövidzárlat), akkor a panel átmenetileg lezárja a kimenetet mindaddig, míg a hiba el nem hárul.

Sziréna kimeneti csatlakozó  BELL+ és BELL(

Ez a csatlakozó 12V, 700mA áramot szolgáltat, csengők, szirénák, villogók, vagy egyéb riasztás-jelző készülékek számára. Kösse be bármely riasztás-jelző berendezés pozitív kimenetét a BELL+-hoz, a negatív sarkát pedig a BELL( -hoz. A BELL kimenet védett: ha e csatlakozóról túlságosan nagy áramerősség kerül le (pl. rövidzárlat), akkor a csengő kimenet PTC-je kinyit.

A BELL kimenet felügyelt. Ha nem használ riasztás-jelző készüléket, akkor kössön egy 1000 Ohmos ellenállást a BELL+ és a BELL( közé. Ezáltal elkerülhető, hogy a panel hibaüzenetet küldjön. További információ a 3.4 fejezetben  ([*][2]Hiba kijelzés).

KEYBUS csatlakozók  AUX+, AUX(, YEL, GRN

A KEYBUS a panel és a modulok közti kétirányú kommunikációt biztosítja. Minden modulnak négy KEYBUS csatlakozója van, ezeket a panel négy KEYBUS csatlakozójához kell kapcsolni. További részleteket Ld 2.3 fejezet A KEYBUS működése és vezetékezése.

Programozható kimenetek - PGM1 és PGM2

Minden PGM kimenet úgy van megtervezve, hogy amikor a panel aktiválja azt, akkor a kimenet csatlakozó a földre kapcsol.

A PGM1 300 mA áramerősségig terhelhető. Csatlakoztassa a LED, vagy a csipogó pozitív pontját az AUX+-ra, a negatív pontot a PGM1-hez. Abban az esetben, ha 300mA-nél nagyobb áram szükséges, relét kell alkalmazni. Ld. a rajzot!

A PGM2 hasonlóan működik mint a PGM1. Azonban, a PGM2 csak 50mA áramerősségig terhelhető. Tekintse meg a programozható kimenet beállítási lehetőségeit az 5.11 fejezetben.

Zóna bemenetek - Z1 - Z6

Minden érzékelő berendezést a panel valamelyik zónájához kell csatlakoztatni. Több érzékelő berendezés is csatlakoztatható ugyanazon zónához, de célszerű minden zónához csak egy érzékelőt csatlakoztatni. A zónavezetékezéssel  a 2.8 fejezet foglalkozik.

Telefon csatlakozók - TIP, RING, T-1, R-1

Amennyiben a felügyeletre való kommunikációhoz, vagy a letöltéshez telefonvonalra van szükség, csatlakoztasson egy RJ-31X jack dugót az alábbi módon:

A hibamentes üzemelés érdekében a vezérlő panel és a telefontársaság berendezése közé tilos más telefonkészüléket iktatni.

Ne csatlakoztassuk a riasztó panel kommunikátorát FAX számára létrehozott telefonvonalhoz! Ezeken a vonalakon hangszűrők lehetnek, melyek bonthatják a vonalat minden olyan esetben, amikor a FAX jeltől eltérő jeleket érzékelnek. Ez elégtelen adatátvitelt eredményezhet.

2.3 A KEYBUS működése és bekötése

A KEYBUS a panel és a hozzá csatlakozó modulok közti kommunikációt biztosítja. A piros (AUX+) és a fekete (AUX) csatlakozók a tápellátást biztosítják, míg a sárga (YEL) és a zöld (GRN) az órajel ill. az adatátvitel számára szolgálnak.

A panel négy KEYBUS csatlakozóját minden egyes modul négy KEYBUS csatlakozójához ill. vezetékéhez kell csatlakoztatni.

Az alábbiakra feltétlenül ügyeljünk:

- a KEYBUS-hoz legalább 0,5 mm átmérőjű kétpár, sodrott vezeték szükséges

- a modulokat köthetjük közvetlenül a panelhez, vagy felfűzhetjük őket.

- a modulok bárhol csatlakoztathatók a KEYBUS-hoz. Nem szükséges különálló KEYBUS vezeték a billentyűzethez, stb.

- egyetlen modul sem lehet 330 m-nél nagyobb távolságra a paneltől (vezeték hosszban számolva.)

- árnyékolt vezetékre nincs szükség.

Példa a KEYBUS vezetékezésére:

MEGJEGYZÉS:

Az (A) modul vezetékezése helyes, mert a paneltól mért távolsága vezetékhosszban nem haladja meg a 330 métert.

A (B) modul vezetékezése helyes, mert a paneltól mért távolsága vezetékhosszban nem haladja meg a 330 métert.

A (C) modul vezetékezése NEM helyes, mivel a paneltól mért távolsága vezetékhosszban meghaladja a 330 métert.

2.4 Terhelhetőség. Modulok és kiegészítők

A PC1565-2P rendszer biztonságos működése érdekében a vezérlő panel és a bővítő berendezések kimeneti teljesítőképességét nem szabad túllépni. Ügyeljünk az alábbi adatokra, hogy ez által kiküszöbölhessük a rendszer valamely egységének esetleges túlterhelését és károsodását.

PC1565-2P (12 VDC)

AUX:	550 mA egy billentyűzettel. Minden további, az AUX-hoz, vagy a KEYBUS-hoz csatlakoztatott billentyűzettel, bővítő egységgel és kiegészítő egységgel csökken.

BELL (sziréna): 700 mA. folyamatosan; 3 A rövid ideig, csak készenléti akkumulátor csatlakoztatása esetén.

A PC1565-2P berendezéseinek áramfelvétele (12 V egyenáram)

- LCD5500Z billentyűzet: 75-85 mA

- PC1555RKZ billentyűzet: 75-85 mA

- PC5508 billentyűzet: 75-85 mA

- PC5400 soros modul: 65 mA

- PC5132 vezeték nélküli vevő: 125 mA

Egyéb berendezések

Olvassa el figyelmesen a gyártó utasításait, hogy helyes képet kapjon a maximális áram-szükségletekről (üzembe helyezett, vagy riasztott állapotban). Ezekkel az értékekkel számolhat a terhelhetőség megállapításakor. Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatott berendezések semmilyen működési fázisban ne terheljék túl a rendszert.

2.5 Billentyűzet hozzárendelések

8 billentyűzet csatlakoztatására van lehetőség. A LED billentyűzetek alapértelmezés szerint az 1. helyhez vannak rendelve, míg az LCD5500 mindig a 8. helyhez. Az egyes billentyűzetek különféle címekhez rendelhetők (1-8-ig). Ez két előnnyel jár. Egyrészt a panel felügyelheti az egyes billentyűzetekkel való kapcsolatot, így egy billentyűzet eltávolításakor hibaüzenetet küldhet. Másrészt az egyes billentyűzetek programozhatók egy meghatározott partíció működtetésére, vagy globális működésűre.

Minden billentyűzetet, amelynek zónája használva van, be kell iktatni egy megfelelő címre (helyre).

A billentyűzet hozzárendelés menete

A rendszer minden billentyűzetén külön-külön kell elvégezni a billentyűzetet-hozzárendelést. Miután az összes billentyűzetet hozzárendeltük, rendszerfelügyelet engedélyezés szükséges (Modul Supervison Reset [902])

Egy billentyűzet valamely címhez való hozzárendeléséhez és az általa működtetett partíció kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. lépés: Lépjen be programozói módba.

2. lépés: A billentyűzet programozáshoz üssön be [000] -t.

3. lépés: A partíció és a cím (hely) kijelölésére üssön be [0]-t.

Üssön be egy kétjegyű számot a partíció és a cím kijelölésére.

- számjegy:	A globális billentyűzethez üssön be 0-t.

Az 1-es partíciójú billentyűzethez üssön be 1-t

A 2-es partíciójú billentyűzethez üssön be 2-t.

- számjegy:	A cím kijelölésére üssön be 1-től 8-ig

egy számot.

Több LCD billentyűzetet használata esetén, ügyeljen arra, hogy a 8-as számú címre csak egy billentyűzet legyen beiktatva!

Üsse be kétszer a [#] billentyűt, ezzel kilép a programozásból. Ugyanezeket a lépéseket vegye sorra minden egyes billentyűzetnél, míg valamennyit hozzá nem rendelte a megfelelő címhez.

A funkció billentyűk programozása

Mindegyik billentyűzetnek 5-5 előre programozott funkcióbillentyűje van. Ezen funkcióbillentyűk beállítása megváltoztatható a következő módon:

- lépés: Lépjen be programozói módba

- lépés: A billentyűzet programozásához üssön be [000]-t.

- lépés: A funkcióbillentyűk kiválasztásához üsse be a megfelelő számot [1]-[5]

- lépés: Üssön be egy számot [00]-tól [17]-ig az opció kiválasztásához. A funkcióbillentyű-opciók listája a 3.5 fejezetben található.

- lépés: Folytassa a 3. lépéstől mindaddig, míg az összes funkcióbillentyű programozásával nem végzett.

- lépés: Nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép a programozási módból.

2.6 A rendszerfelügyelet engedélyezése

Alapértelmezésben, az üzembe helyezéssel az összes modul felügyelete lehetővé válik. A felügyeletet engedélyezve, a panel üzemzavarjelzést ad abban az esetben, ha egy modul kiesik a rendszerből.

A vizsgálathoz, hogy melyik modul van megfelelően csatlakoztatva és felügyelve a rendszerben, lépjen be a [903]-as programszakaszban az üzembe helyezői programozásban. Az LCD billentyűzet kijelzőjén megtekinthetők a csatlakoztatott modulok. A csatlakoztatott modulok közül, amelyik így nem tekinthető meg, az hibás állapotúként jelenik meg, ekkor a Trouble jelzőfény világítani fog. Ennek az alábbi okai lehetnek:

- Nincs csatlakoztatva a KEYBUS-hoz

- Hiba a KEYBUS vezetékezésében

- A modul 330 méternél messzebb van a paneltől

- A modul nem kap megfelelő tápellátást

További információk a modul felügyeleti hibákról a 3.4 szakaszban ([*] [2] Hiba Kijelzés).

2.7 Modulok eltávolítása

Ha egy modult eltávolít a rendszerből azt a panellel tudatni kell. A modul eltávolításához szüntesse meg a kapcsolatot a KEYBUS-al, és indítsa újra a rendszer felügyeletet a [902]-es szakasz alapján. Az újraindítás után a panel felismeri, majd felügyeli az összes még létező modult.

2.8 Zónavezetékezés

A teljes leírása az összes zóna típusnak az 5.2-es fejezetben (Zónaprogramozás) található meg.

A zónák vezetékezésére több eltérő lehetőség van a választott programozási opció szerint. A panel programozható felügyelt alapállapotban zárt (NC), egyszeres lezárású (EOL), kettős lezárású (DEOL) hurokként. Az alábbiakban a különböző felügyelt zónák leírásait láthatjuk.

Bármely zóna, amelynek programozása Tűz vagy 24 órás Felügyelt, egyszeres EOL ellenállás lezárást kíván, függetlenül a választott zóna felügyelettől ([13] szakasz, [1]-[2] opció). Ld. 5.2 fejezet Zónaprogramozás.

Ha megváltoztatjuk a zóna felügyeletet DEOL-ról EOL-ra vagy NC-ről DEOL-ra, akkor a teljes rendszert le kell kapcsolnunk a tápfeszültségről és újra kell éleszteni. Ellenkező esetben a zónák nem fognak működni biztonságosan.

Alapállapotban zárt (NC) hurkok

Az alapállapotban zárt hurok a [013]-as szakaszban az [1]-es opció bekapcsolásával engedélyezhető.

Ez az opció csak alapállapotban zárt (NC) érzékelő berendezések és kontaktusok esetén vá lasztható.

Egyszeres lezáró (EOL) ellenállások (5600()

Az egyszeres lezárású hurok a [013]-as szakaszban az [1]-es és [2]-es opció kikapcsolásával engedélyezhető.

Ez az opció alapállapotban zárt (NC), vagy alapállapotban nyitott (NO) érzékelő berendezések és kontaktusok esetén választható.

Kettős lezáró (DEOL) ellenállások

A kettős lezárású hurkok lehetővé teszik a panel számára, hogy egy zóna esetében meghatározza, hogy az eseményriasztás, rongálás/tamper, vagy hiba (rövidzárlat) történt.

A dupla lezárású hurok a [013]-as szakaszban az [1]-es KIkapcsolásával, és [2]-es opció BEkapcsolásával engedélyezhető.

Ha a kettős lezárású hurkot használunk, akkor minden vezetékes zónát kettős EOL ellenállással kell vezetékezni, kivéve a Tűz és a 24 órás felügyelt zónákat.

Nem vezetékezhető kettős lezárással a billentyűzeti zóna!

Nem használható kettős lezárás Tűz vagy 24 órás felügyelt zónánál! Nem használható Tűz zónaként a billentyűzet, ha a kettős lezárású hurok engedélyezett!

Ez az opció csak alapállapotban zárt (NC) érzékelő berendezések és kontaktusok esetén választható.

Egy zónához csak egy NC kontaktus kapcsolható, egy hurkon több érzékelő berendezés, vagy kontaktus nem megengedett.

Az alábbiakban megadjuk a zóna állapotát bizonyos helyzetekben:

Hurok ellenállás                             Hurok állapot

0( (vezeték zárlat, hurok zárlat)                   hiba

5600(  (zárt kontaktus)                        nyugalmi állapot

11200( (nyitott kontaktus)                          riasztás

Végtelen (szakadt vezeték, nyitott hurok)    tamper

2.9 Tűz zóna vezetékezés

4 vezetékes füstérzékelők

Minden Tűz zónaként meghatározott zónát az alábbi rajz szerint kell vezetékezni:

2.10 24 órás kiegészítő bemenet vezetékezése (PGM2)

Ha a PGM2 csatlakozót 24 órásnak programozza, akkor a zónát az alábbi rajz szerint kell bekötni.

2.11 LINKS zóna vezetékezés

LINKS támogatás

LINKS 1000 kommunikátort használata esetén, LINKS 1000-t a következő rajz szerint csatlakoztassuk a központi panelhez:

LINKS Felügyelet (24 órás)

LINKS 1000 kommunikátor használata esetén, a központi panel valamelyik zónáját LINKS Felügyeletre lehet beállítani.

Ezt a zónát [09]-es típusúra kell programozni a [001] szakaszban. LINKS Felügyeleti zónánál, ha a LINKS 1000 hibát észlel, a zónakört megszakítja, és a panel az eseményről üzenetet küld a felügyeletre. Az ilyen típusú zónát mindig egyszeres EOL ellenállással kell lezárni (5600().

A zóna vezetékezése a rajz szerint.

LINKS válasz

LINKS 1000 kommunikátor használata esetén, a központi panel valamelyik zónáját LINKS válaszra lehet beállítani.

Ezzel lehetőség nyílik a letöltésre estleges telefonvonal meghibásodás esetén is.

Amikor a LINKS telefonhívást kap, akkor a LINKS alaplapon aktiválódik a RING csatlakozó. LINKS válaszra programozott zónához minden esetben egyszeres EOL ellenállás (5600() szükséges az alábbi ábra szerint:

A LINKS-en keresztüli panelhez történő letöltéshez csak a LINKS Válasz zóna bekötése szükséges.

Amikor LINKS-t használunk, a Foglat Jelzés Azonosítása opció nem használható!

A billentyűzet zónák nem használhatók 24 órás felügyelt vagy LINKS Válasz zónákként

2.12 Billentyűzeti zónák

Minden "Z" jelzésű billentyűzet rendelkezik egy zóna bemenettel, amelyhez csatlakoztatható egy eszköz (például: nyitásérzékelő). Ez által nem szükséges minden eszköz végig vezetékezése az ellenőrző panelhez.

A billentyűzet zóna beüzemeléséhez, vegye le a műanyag hátlapot. Öt kivezetést talál a billentyűzet paneljén. Csatlakoztassa a KEYBUS vezetékeit a panelhez: a pirosat az R-hez, a feketét a B-hez, a sárgát az Y-hoz, a zöldet a G-hez.

A zónát a Z kivezetéshez és a B kivezetéshez kell csatlakoztatni. Ha tápellátásra is szükség van azt az R (pozitív) és B (negatív) csatlakozókról lehet biztosítani.

Ha lezáró ellenállást használunk, akkor a 2.8 fejezetben leírtak az érvényesek. A lezáró ellenállást ne a billentyűzetben helyezzük el, hanem a csatlakoztatott eszközben.

A billentyűzeti zónák nem támogatják a kettős lezárású hurkokat!

Billentyűzet zónák kijelölése

Ha használni kívánja a billentyűzeti zóna bemeneteket, akkor a bemenet használatához egy zóna számot kell rendelni az üzembe helyezői programban.

Először biztosítani kell azt, hogy az összes billentyűzet a rendszerben be legyen állítva, a 2.5 fejezet alapján.

Ez után következhet a programozás, a [020] szakaszban a zónák kijelölése. A szakaszon belül 8 programhely van, minden billentyűzetnek egy. Kétjegyű számmal adhatja meg, hogy az adott billentyűzet zónája hányas számú zóna legyen.

Az 1-6 billentyűzeti zónák kiszorítják az ellenőrző panel Z1-Z6 zónáit. Egy beiktatott billentyűzeti zónához programozni kell a zóna típusát és jellemzőit (5.4 fejezet).

3. Fejezet Billentyűzet parancsok

A rendszerben használt valamennyi billentyűzetről parancsokat és/vagy programot vihetünk be a PC1565-2P biztonsági rendszerbe. LED kijelzős billentyűzetet használva funkció és zóna jelzőfények mutatják a riasztási eseményeket és a rendszer állapotát. A PC1555RKZ billentyűzeten a System (rendszer) jelzőfény a Trouble (üzemzavar), Memory (memória), Program és Bypass (kiiktatás) jelzéseket helyettesíti. Az LCD billentyűzet a folyadékkristályos kijelzőjén valamint a funkció jelzőfényein keresztül tájékoztatja a felhasználót a riasztási állapotról.

A PC1565-2P kezelői kézikönyve gondoskodik alapvető útmutatásról az élesítéssel és hatástalanítással, a zónakiiktatással valamint a billentyűzet funkcióival kapcsolatban. A következőkben részletesen láthatjuk e funkciókat.

3.1 Élesítés és hatástalanítás

Általános leírás a PC1565-2P kezelői kézikönyvben található. Az élesítésnek más módjai is lehetségesek Ld. a 3.4 fejezetet ([*][0] Gyors élesítés, [*][9] Élesítés belépési késleltetés nélkül és a 3.5 Funkció billentyűk c. fejezet.)

Az eseménytároló naplózni fogja, hogy a rendszer Stay (helyben tartózkodó) vagy Away (távozó) módban lett élesítve.

A téves riasztások megelőzésére, a Hangos kilépési hiba (Audible Exit Fault) figyelmeztetni fogja a felhasználót a sikertelen kilépésről, hogy a rendszer nem tud élesedni. Nem erőszakos élesítésű 1-es vagy 2-es késleltetésű zóna esetén, a kilépési késleltetés lejárta után, ha a zóna nyitva marad azonnal elindul a belépési késleltetés. A belépési idő alatt a Csengő kimenet folyamatosan aktív. A belépési késleltetés lejárta után, ha a rendszer nem lett hatástalanítva, beindul a riasztás. Ez a jellemző kikapcsolható a [013] szakasz, [6] pontban (Ld. 5.17 fejezet Élesítés /Hatástalanítás opciók).

3.2 Automatikus Kiiktatás

A Stay (helyben maradó) élesítés akkor használható, ha a felhasználó nem akarja elhagyni a védett területet. Ha a felhasználó így élesíti a rendszert, akkor az összes Stay /Away (helyben tartózkodó /távozó) -nek programozott zóna ki lesz iktatva, ilyenkor a felhasználónak nem kell kiiktatni manuálisan a követő típusú zónákat (5.2 Zónaprogramozás).

Amikor a rendszert érvényes hozzáférési kóddal élesítjük, és ha van a rendszerben programozva Stay/Away zóna, akkora a Bypass (kiiktatás) jelzőfény bekapcsol. A panel figyelni fogja az összes késleltetett (1. és 2. késleltetett) zónát. Ha késleltetett zóna nem lesz megszakítva a kilépési késleltetés alatt, akkor a panel az összes Stay /Away zónát kiiktatja. A Bypass (kiiktatás) jelzőfény égve marad jelezve a kiiktatott zónákat. Ha késleltetett zóna a kilépési idő alatt megszakad, akkor a rendszer Away (távozó) módban élesedik, és az összes Stay /Away zóna is élesedik a kilépési késleltetés után.

A felhasználó tetszőleges időpontban aktiválhatja az Stay /Away zónákat. Ehhez a [*] [1] billentyűzet parancsot kell kiadnia. (Ld. 3.4 fejezet [*] Parancsok, [*][1] Zóna kiiktatás).

Stay élesítés szintén indítható a Stay funkciógomb 2 másodperces nyomva tartásával a PC5508Z és LCD5500Z billentyűzeteken, ha az üzembe helyező beprogramozta. Ld. 3.5 fejezet Funkció gombok.

3.3 Automatikus Élesítés

A rendszer programozható automatikus élesítésre, minden nap egy meghatározott időben a rendszer élesedik, ha hatástalanított állapotban van. A funkció használatához meg kell adni a pontos időt és dátumot. Az óra és az automatikus élesítés programozása a 3.4 fejezetben ([*][6] Felhasználói funkciók) található.

Amikor a rendszer belső órája megegyezik az Automatikus élesítés idejével akkor a panel megvizsgálja a rendszer állapotát. Ha a rendszer éles, nem történik semmi, a panel csak a következő nap fogja újra megvizsgálni a rendszer állapotát. Ha nincs élesítve a rendszer az adott időben, akkor az összes billentyűzet egy percen keresztül hangjelzést ad, figyelmeztetve, hogy a rendszer élesedni fog. Ha a Sziréna hangjelzés automatikus élesítéskor opció is engedélyezett ([014] szakasz, [2] pont), akkor a sziréna kimenet aktív lesz minden tizedik másodpercben egy rövid időre, a rendszer élesedéséig. Ha közben érvényes hozzáférési kódot viszünk be, az automatikus élesítés nem történik meg.

A felhasználó sorszáma, aki törli az Automatikus élesítést, az eseménytárban megőrződik.

Ha nem kerül sor kód bevitelére, a panel automatikusan élesedik. Ha ekkor megsértett zóna van a rendszerbe, a panel Részleges Zárás Üzenetkódot küld a felügyeletre, jelezve, hogy a rendszer nem biztonságos. Amikor a zóna nyugalomba kerül, a panel bekapcsolja azt az élesített rendszerbe.

Az automatikus élesítést törölni, csak érvényes kóddal, valamelyik billentyűzetről lehet.

3.4 [*] Parancsok

A [*] parancsok biztosítják a felhasználó számára a rendszer könnyű és egyszerű programozását - például a hozzáférési kódok vagy a zónakiiktatás programozása. A felhasználó a [*] parancsok segítségével ellenőrizni tudja a rendszer állapotát, megtekintheti az esetleg előforduló hibákat, és az LCD billentyűzeten megtekintheti az eseménytárolót.

A [*] parancsok az LCD és LED billentyűzeten is használhatók. A LED billentyűzeten a zónafények indikálják a parancsra az információt. LCD billentyűzet esetén ez kiíródik a kijelzőre. LCD kijelzőn használhatók a nyíl 
(< >) gombok az információ lapozáshoz.

[*]+[1] Zóna kiiktatás és a Stay /Away (helyben tartózkodó / távozó) zónák aktiválása

A [*] [1] billentyűparancs az egyes zónák kiiktatására szolgál. A kiiktatott zóna nem vált ki riasztást.

Zónák kiiktatása csak a partíció hatástalanítása után lehetséges.

Amennyiben Kód Szükséges a Kiiktatáshoz opciót engedélyezte ( [015] szakasz, [5] pontja ), zónák kiiktatása csak kiiktatásra engedélyezett hozzáférési kódokkal lehetséges ( 5.1 fejezet "Biztonsági kódok programozása").

Ha a Kiiktatott állapot kijelzése mialatt éles be van kapcsolva, akkor a Bypass (vagy a System) lámpa világít az élesített állapot alatt, jelezve a zóna kiiktatást (5.17 Éles /Kikapcsolt állapot).

Egy partíció hatástalanításakor minden manuálisan kiiktatott zóna kiiktatása megszűnik, kivétel a 24 órás zónák.

Stay /Away zóna aktiválása

Amikor egy partíció Stay (helyben tartózkodó) módban van élesítve, a [*] [1] paranccsal lehet a Stay /Away zónákat élesíteni.

[*]+[2] Hibajelzés (Üzemzavar)

A panel folyamatosan ellenőrzi önmagát. Amennyiben üzemzavar áll elő a Trouble (vagy a System) jelzőfény kigyullad és a billentyűzet 10 másodpercenként két sípoló hangot ad. Az üzemzavar sípjelzés bármelyik billentyűzet valamelyik gombjának megnyomásával megszüntethető. Ha a Sziréna jelzés üzemzavar esetén engedélyezett ([014] szakasz, [5] pont), a csengő kimenet minden tizedik másodpercben jelezést ad, figyelmeztetve az üzemzavarra.

Üzemzavar megjelenítése a LED billentyűzeten:

- Nyomja meg a [*] [2].

- A billentyűzeten villogni fog a Trouble (vagy System) jelzőfény. A zóna jelzőfények megmutatják a hibát.

Az LCD kijelzőn az üzemzavar lista megjelenik; a nyíl [ < > ] gombok segítségével az előforduló hibák sorra megjelennek.

A rendszerhibák élesített állapotban is megtekinthetők LCD billentyűzeten, amennyiben a billentyűzet verziószáma 2.0-nál nagyobb. A régebbi billentyűzet esetén a Tűz üzemzavar jelzés nem lesz megfelelő. Ilyen LCD billentyűzet használatakor a [013] szakasz, [3] opcióját ki kell kapcsolni a helyes hibajelzés érdekében.

A hibalehetőségek a következők:

jelzőfény       hiba

1. 	Szerviz Szükséges

Ez a fény világít, ha a vezérlő panel a következő hibák valamelyikét észlelte:

- 1. jelzőfény Alacsony Akkumulátor feszültség: A hibajelzés akkor generálódik, ha az akkumulátor feszültsége 11,5 V alá süllyed. A hibahelyzet megszűnik, ha a feszültség eléri a 12,5 V-t.

- 2. jelzőfény Sziréna Áramköri Hiba: A szirénakör nyitott. (5.13 fejezet "Sziréna").

- 3. jelzőfény Általános Rendszer Hiba: a PC5400 printer modulhoz kapcsolt nyomtatónál off line hiba jött létre.

- 4. jelzőfény Általános Rendszer Rongálás/tamper Tamper: tamper hiba valamely modulnál.

Minden tamper hibát fizikálisan meg kell szűntetni ahhoz, hogy a hibajelzés megszűnjön!

- 5. jelzőfény Általános Rendszer Felügyelet: A hibajelzés akkor érkezik, ha a panel nem tud kommunikálni valamelyik KEYBUS-hoz csatlakoztatott modullal (2.6 fejezet). Az eseménytároló rögzíti az eseményeket.

- 6-8. jezőfény Nincs használva.

2.	Hálózat kimaradás: Az ilyen üzemzavar esetén nem jut hálózati tápellátás az ellenőrző panelbe. A Trouble (vagy System) jelzőfény villog, jelezve a táphálózati hibát, ha a [016] szakasz, [2] pontjában ezt engedélyeztük.

3.	Telefonvonal üzemzavar: A telefonvonal hibája (5.12 fejezet Telefonvonal felügyelet).

4.	Kommunikációs Hiba (FTC): Ha a kommunikátor sikertelen kísérletet tesz a programozott telefonszámok bármelyikével való kommunikációra, akkor hibajelzést generál (5.12 fejezet "Telefonvonal felügyelete").

5.	Zóna Hiba (Beleértve a Tűz Zónát) A hibajelzés akkor érkezik, ha a rendszer bármely zónájánál üzemzavar lép fel (tűz zóna szakadt, vagy DEOL lezárású zóna zárlatos, vagy vezeték nélküli zóna felügyeleti hiba), vagyis, ha szükség esetén nem tudna riasztást küldeni a panel felé. A hiba előfordulásakor az érintett partíció billentyűzete(i) szaggatott hangjelzést adnak. Nyomja meg az [5] gombot hiba üzemmódban, ezzel megtekintheti a hibás zónát.

Tűz zóna üzemzavara esetén, élesített állapotban is kijelzésre kerül a hiba.

6.	Zóna Rongálás, Tamper: Ez a hiba csak DEOL ellenállásos felügyelettel konfigurált zónáknál generálódik, rongálás/tamper helyzet esetén. Rongálás/tamper helyzetben az érintett partíciók billentyűzetei szaggatott hangjelzést adnak. Nyomja le a [6] billentyűt Hibajelzés üzemmódban. Ezzel megtekintheti, hogy mely zónáknál állt elő a rongálás/tamper helyzet.

Ha a Tamper/Üzemzavar Nincs Nyitottként Kijelezve engedélyezett a [13] szakasz [4] opcióban, a rongálás/tamper és az üzemzavar nem lesz kijelezve nyitott zónaként a billentyűzeten, így rejtve marad a végfelhasználó előtt. Ha az opció tiltva van a rongálás/tamper és üzemzavar kijelzésre kerül.

Egy zóna rongálás/tamper vagy üzemzavar esetén, szükséges a teljes helyreállítás a hibajelzés törléséhez!

7.	Alacsony Telep Feszültség Egy vezeték nélküli berendezés telep lemerülését jelzi. Nyomja le a [7] gombot egyszer, kétszer vagy háromszor, így megtekintheti melyik eszköz jelez telep hibát. A LED billentyűzeten az 1- 8 zónafények jelzik, hogy melyik zónán állt elő hiba. Lehetséges esetek:

Billentyűzet	        Billentyűzet

sípjel:			kijelzés:

[7] lenyomva	1	Alacsony akkumulátor feszültségű zóna (LED bill.-zóna fény 1-8)

[7] újra lenyomva	2	Hordozható billentyűzet telep kimerülés (1-4 zóna fény)

[7] újra lenyomva	3	Vezeték nélküli kulcs telep kimerülés (1-8 zóna fény)

A 9 - 16 vezeték nélküli kulcs telep kimerülés megtekintéséhez LCD billentyűzet szükséges.

8.	Rendszer Idő Vesztés A vezérlő egység élesztését követően a belső órát be kell állítani. Ez a hiba az óra beállításával megszűnik.

[*]+[3] Riasztási memória

A Memory vagy a System fény világít, ha az utolsó élesítési periódusban riasztás történt, ill. ha a panel hatástalanítása idején riasztás történt (24 órás zónák ).

A riasztás memória megtekintéséhez nyomja le a [*] [3] billentyűket. A billentyűzeten villogni fog a Memory (vagy System) jelzőfény és azon zóna fények is kigyulladnak, melyekben riasztás, vagy rongálás/tamper helyzet állt elő az utolsó élesítési periódusban. A Memory (vagy System) jelzőfény a rendszer élesítésével majd hatástalanításával elalszik.

[*]+[4]  Ajtócsengő Ki / Be

Az ajtócsengő funkciót használva a billentyűzet hangjelzést ad minden ajtócsengő jellemzőjű zóna aktiválásakor (5.3 fejezet "Zóna jellemzők"). Ha az ajtócsengő tulajdonság engedélyezett, a billentyűzet öt rövid hangjelzést ad, amikor egy ajtócsengő zóna aktiválódik. A bejárati ajtókat szokták csengő zónának kijelölni. Ennek a funkciónak ki és bekapcsolása történhet a rendszer élesített és hatástalanított állapotában is.

[*]+[5] Hozzáférési kódok programozása

37 Hozzáférési Kód van. Ezek az alábbiak:

(40) Hozzáférési Kód	Mester kód

(01)-(32) Hozzáférési Kód	32 általános hozzáférési kód

(33)-(34) Hozzáférési Kód	2 kényszerített kód

(41)-(42) Hozzáférési Kód	2 felügyelői kód

Valamennyi Hozzáférési Kóddal élesíthetünk és hatástalaníthatunk bármely engedélyezett partíciót. Aktiválhatjuk a PGM kimenetet a [*][7] paranccsal. A Hozzáférési kód lehet négy vagy hatjegyű (5.1 fejezet "Biztonsági kódok programozása").

Az LCD és LED billentyűzetekről a hozzáférési kódok programozása a PC1565-2P kezelői kézikönyvben található.

Mester kód - hozzáférési kód (40)

A Mester kóddal engedélyezhető valamennyi billentyűzet funkció. Ez a kód használható az összes hozzáférési kód programozására. Ha a Mester kód nem változtatható opció engedélyezett, a Mester kódot csak az üzembe helyező tudja megváltoztatni.

Általános hozzáférési kód - hozzáférési kód (01) - (32)

Az általános hozzáférési kódok programozhatók  1, 2, vagy mindkét partíción való működésre. Ezen kódokkal a rendszer élesíthető és hatástalanítható. Amikor a Kód szükséges a kiiktatáshoz opció engedélyezett, a zóna kiiktatáshoz a felhasználónak érvényes hozzáférési kódra van szüksége. Bármelyik hozzáférési kód zóna kiiktatási lehetősége letiltható. További információk az 5.1 fejezetben (Biztonsági kódok programozása).

Kényszerített kódok - (33) és (34) hozzáférési kódok

Ha Kényszerített Kódot használunk bármely funkció végrehajtására, a panel kényszerített jelentés kódot küld a felügyeletre.

Ha kényszerített kódot programoztunk, és ezt használjuk, a panel minden esetben jelentést küld a felügyeletre, akkor is, ha az a jellemzője ki van kapcsolva.

Felügyelői Kódok - [41], [42] hozzáférési kód

Ezen kódok használhatók az általános hozzáférési kódok, és kényszerített kódok programozására. A két felügyelői kód jellemzői alapértelmezésben a Mester kódéval azonosak. De a beállítások megváltoztathatók.

Hozzáférési kód jellemzők (attribútumok)

Háromféle hozzáférési kód jellemzőt lehet programozni mindegyik kódnál. Alapértelmezésben minden kódjellemző azonos a mesterkódéval. A kód jellemzők programozásához le kell nyomni a [*] [5] [Mester kód] [9] billentyűket. Ezt követi a programozni kívánt kód [01-32,33,34,41,42]. Majd meg kell adni a jellemző számát:

[1] jellemző:	1. Partíció működtetése (élesítés, hatástalanítás, riasztás leállítása, [*][7][1-2] opció, automatikus élesítés törlése)

[2] jellemző	2. Partíció működtetése

[3] jellemző	Zóna kiiktatás engedélyezése

[4] jellemző	Nincs használva

A "Mester" kód jellemzői nem változtathatók meg.

[*]+[6] Felhasználói funkciók

Ez a billentyűzet parancs különféle funkciók programozására szolgál.

Felhasználói Funkciók programozása

1. Nyomja meg a [*][6] [Mester kód] billentyűket. A billentyűzeten villog a Program (vagy System) jelzőfény.

2. Nyomja le a programozni kívánt tétel számot [1]-től [6]-ig.

- [1] - Dátum és Idő

A dátum és idő adatokat pontosan kell megadnunk, hogy az Automatikus Élesítés, vagy a Teszt Továbbítási funkciók hibátlanul működhessenek. Az esemény tároló szintén feltünteti minden esemény dátumát és időpontját.

- Gépelje be az idő adatait (óra, perc), 24 órás formában (00:00-tól 23:59-ig).

- Gépelje be a dátumot (hónap, nap, év)

- [2] Automatikus Élesítés Engedélyezés / Tiltás

Az Automatikus Élesítés engedélyezéséhez vagy tiltásához nyomja le a [2] billentyűt. A billentyűzet egymás utáni 3 szaggatott hangjelzése az Automatikus Élesítés engedélyezését mutatja. Egy hosszú hangjelzés a funkció tiltására utal.

- [3] Automatikus Élesítés Ideje

Minden partíciót külön Automatikus Élesítési Időre programozhatunk. Vigye be az óra és a perc adatokat 24 órás formában. További információk a 3.3 fejezetben (Automatikus élesítés).

- [4] Rendszer Teszt

A [4] gomb lenyomásával a panel teszteli a sziréna kimenetet, a billentyűzet jelzőfényeit, az akkumulátort és a kommunikátort két másodpercig. Rendszer Teszt Üzenetkódot küld, amennyiben ez programozva van (Ld. 5.8 fejezet  Kommunikátor - Üzenetkódok).

- [5] Letöltés (DLS) engedélyezése

A [5] gomb lenyomásával a panel 1 vagy 6 óra időtartamra engedélyezi a letöltést. Az opció a [702] szakasz [7] pontjában választható ki. Ez idő alatt a panel válaszol a beérkező letöltési kérésekre. (Ld. 5.10 fejezet  Letöltés)

- [6] Felhasználó által kezdeményezett hívás

A [6] billentyű lenyomásával híváskezdeményezés történik a letöltő számítógép felé.

LCD billentyűzeten további lehetőségek is adottak.

Billentyűzet

Használja a (< >) billentyűket, ezzel végiglapozhatja a [*][6] menüt, s az alábbi parancsok kiválasztásához nyomja meg a [*] gombot.

Esemény tároló megtekintése

Válassza a 'View Event Buffer'-t a [*] [6] menüben. A billentyűzet kiírja az eseményt, az esemény számát, időt és dátumot, zóna számmal hozzáférési kóddal. Használja a nyíl ( < > ) gombokat az eseménytárolóban való lapozáshoz. Az eseménytárolóból a [#] billentyűt használva lehet kilépni.

Fényerő szabályozás

Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik tíz különféle háttér-világítási opció átlapozására. Használja a ( < > ) billentyűket a kívánt háttér-világítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Kontraszt szabályozás

Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik tíz különféle kontraszt opció átlapozására. Használja a ( < > ) billentyűket a kívánt kontraszt kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Billentyűzet csipogó szabályozás

Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció átlapozására. Használja a ( < > ) billentyűket a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép. LED billentyűzeten ezt a funkciót a [*] billentyű nyomva tartásával érhetjük el.

[*]+[7] Parancs kimenet funkciók

A felhasználó aktiválhatja a programozható kimenetet a [*][7][1-2] paranccsal. A kimenetek aktiválhatók a rendszer élesített és hatástalanított állapotában is.

[*] [7] [1] Parancs kimeneti opció 1:

Nyomja le a [*] [7] [1] [hozzáférési kód, ha szükséges], aktiválja a [19]-es opciójúnak programozott PGM kimenetet. Az ilyen kimenet használható pl. garázsajtó nyitására.

[*] [7] [2] Parancs kimeneti opció 2:

Nyomja le a [*] [7] [2] [hozzáférési kód, ha szükséges], ezzel aktiválja a [03]-as vagy [20]-as opciójúnak programozott PGM kimenetet.

Megjegyzés: Hagyományosan a [*] [7] [2] parancs a füst érzékelők újraindítására van fenntartva. Ld. 5.11 fejezet PGM kimeneti opciók.

[*]+[8] Üzembe helyezői programozás

Üsse be a [*] [8] billentyűket, majd pedig az Üzembe helyezői Kódot. Ezzel belép az üzembe helyezői programozásba (Ld. 4. és 5. fejezet).

[*]+[9] Élesítés Belépés Késleltetés Nélkül

Ha egy partíciót a [*][9] paranccsal élesítettük, a panel törli a rendszerből a belépés késleltetést. Kilépési késleltetés után az 1-es és 2-es késleltetésű zónák azonnaliak lesznek, a Stay/Away zónák pedig kiiktatva maradnak. (Ld. 5. 2 fejezet: Zóna programozás).

A [*] [9] beütése után érvényes hozzáférési kódot kell.

[*]+[0] Gyors Élesítés

A Gyors Élesítés Engedélyezés opciónál a panel a [*][0] beütésével élesíthető. Ez főleg akkor hasznos, ha Hozzáférési Kód nélkül kívánunk egy partíciót élesíteni.

A gyors élesítés funkció nem használható az automatikus élesítés visszavonására.

[*]+[0] Gyors Kilépés

A Gyors Kilépés, ha engedélyezett, lehetővé teszi egy élesített helyiség elhagyását késleltetett zónán át a rendszer hatástalanítása és újraélesítése nélkül (Ld. 5.17 fejezet Élesítés/Hatástalanítás).

A [*][0] beütésekor a panel két percre engedélyezi a távozást. Ez idő alatt a panel a késleltetett zóna egyszeri megsértését nem veszi figyelembe. A késleltetett zóna elhagyását követően a panel megszakítja a két perces időszakaszt. Ha egy második késleltetett zóna is nyitott, vagy ha a zóna nem áll vissza két perc elteltével, a panel a belépési késleltetést elindítja.

Ha a kilépési késleltetés folyamatban van, a Gyors kilépést használva a kilépési idő nem fog meghosszabbodni.

Partícionált rendszerben Gyors Kilépés esetén engedélyezni kell a Billentyűzet Kialszik és a Kód Szükséges a Kioltás Megszüntetéséhez opciókat.

3.5 Funkció billentyűk

Minden billentyűzeten 5 funkció billentyű található. Ezek: Stay (Helyben tartózkodó), Away (Távozó), Chime (Ajtócsengő), Reset (Újraindítás), és Exit (Kilépés). A funkció a billentyű két másodperces lenyomásával aktiválható.

A PC1555RKZ billentyűzet esetén, az 1-5 gombok szolgálnak funkció billentyűkként.

"Stay" - (03) Helyben tartózkodó élesítés

A rendszer Helyben tartózkodó módban lesz élesítve (3.2 fejezet). Engedélyezve a Gyors élesítés jellemzőt ([015] szakasz, [4] opció) a gomb használatához nem kell hozzáférési kód megadása. Ha a gyors élesítés nincs megengedve, akkor ezen élesítéshez egy hozzáférési kód is szükséges.

"Away" - (04) Távozó Élesítés

A rendszer Távozó módban lesz élesítve (3.2 fejezet). Engedélyezve a Gyors élesítés jellemzőt ([015] szakasz, [4] opció) a gomb használatához nem kell hozzáférési kódot megadni. Ha a gyors élesítés nincs megengedve, akkor ezen élesítéshez egy hozzáférési kódot is szükséges.

"Chime" - (06) Ajtó Csengő Ki/Be

E billentyű KI/BE kapcsolja az ajtó csengő funkciót (Ld. 3.4 fejezet [*] [4] Ajtó csengő).

"Reset" - (14) Érzékelők újraindítása vagy [*] [7] [2]

A panel aktiválja az összes [03] Érzékelő törlés vagy [20] Parancs kimenet 2 opciójú kimenetet (Ld. 3.4 fejezet  [*][7] Parancs kimenet).

"Exit" - (16) Gyors Távozás

A panel a Gyors Távozás funkciót aktiválja. (Ld. a 3.4 Szakaszt  [*] [0] Gyors távozás)

További Funkció Billentyű opciók

Bármelyik funkció billentyű feladata megváltoztatható a következő lista alapján (2.5 fejezet).

[00] 	Nulla Billentyű A billentyű használaton kívüli, lenyomásakor nem teljesít funkciót.

[01]	1. Partíció Kiválasztása Könnyű lehetőséget kínál egy első partíciós működés kiválasztására második partícióhoz rendelt billentyűzetről. Megegyezik a [#] nyomva tartásával, majd az [1] billentyű nyomvatartásával az 1. partíció kiválasztására egy 2. particiós billentyűzetről. (Ld. 3.6 fejezet Globális és partíciós billentyűzet működések)

[02]	2. Partíció Kiválasztása Könnyű lehetőséget kínál egy második partíciós működés kiválasztására az első partícióhoz rendelt billentyűzetről. Megegyezik a [#] nyomva tartásával, majd a [2] billentyű nyomva tartásával a 2. partíció kiválasztására egy 1. particiós billentyűzetről. (Ld. 3.6 fejezet "Globális és partíciós billentyűzet működések")

[03] 	Helyben tartózkodó Élesítés: Megegyezik a funkció billentyűknél leírtakkal

[04] 	Távozó Élesítés: Megegyezik a funkció billentyűknél leírtakkal

[05]	[*]+[9] Élesítés Belépés Késleltetés Nélkül: E funkció billentyű lenyomása után a felhasználó érvényes hozzáférési kódot kell bevigyen.

[06]	[*]+[4] Ajtó Csengő Ki/be: Megegyezik a funkció billentyűknél leírtakkal.

[07]	[*]+[6]...[4] Rendszer Teszt: Érvényes Mester kód szükséges.

[08]	[*]+[1] Kiiktatás Mód: Érvényes hozzáférési kód szükséges.

[09]	[*]+[2] Hiba Kijelzés

[10]	[*]+[3] Riasztás Memória

[11]	[*]+[5] Hozzáférési Kódok programozása: Érvényes Mester kód szükséges.

[12]	[*]+[6] Felhasználó Funkciók: Érvényes hozzáférési kód szükséges.

[13]	[*]+[7]+[1] Parancs kimenet opció 1: Érvényes hozzáférési kód szükséges.

[14]	[*]+[7]+[2] Parancs kimenet opció 2: Érvényes hozzáférési kód szükséges.

[15]	Használaton kívül

[16]	[*]+[0] Gyors Kilépés Megegyezik a Funkció billentyűknél leírtakkal.

[17]	[*]+[1] Stay/Away Zónák újraaktiválása

[18]-[20] Nincs használva

3.6 Globális és partíciós billentyűzet működés

Globális billentyűzet nem ad semmilyen kijelzést mindaddig, míg partíciót nem választottunk (hiba helyzet esetén a hiba LED világítani fog). A felhasználónak le kell nyomnia két másodpercig az [1] billentyűt az 1. a [2] billentyűt pedig a 2. partíció kiválasztásához. A billentyűzet ekkor kijelzi a választott partíció státuszát és lehetővé teszi a normál működést.

Egy partíció billentyűzet a hozzá programozott partíció státuszát jelzi ki. Mindkét partíciót elérni képes felhasználó átmenetileg a másik partícióhoz rendelheti a billentyűzetet. Ehhez először két másodpercig le kell nyomni a [#] billentyűt a billentyűzet ekkor sötét lesz. A felhasználónak ekkor ki kell választania a partíciót (két másodpercig nyomva tartja a [1] vagy. a [2] billentyűt az 1. ill. a 2. partícióhoz.) A billentyűzet ekkor megjeleníti a választott partíció státuszát és lehetővé teszi a normál elérést.

3.7 A LCD5500Z jellemzői

A következők csak az LCD5500Z billentyűzetre jellemzők:

A riasztások automatikus lapozása a memóriában

Az LCD5500Z billentyűzet automatikusan lapozza a riasztási memóriát, ha nincs használva a billentyűzet. Ha ez a jellemző engedélyezett, az idő kijelzést felülírja. Ezt a funkciót az LCD programozás [66] szakasz, [4] opciójában lehet engedélyezni.

24 órás idő kijelzés

Az LCD5500Z programozható 24 órás vagy 12 órás AM / PM (délelőtt / délután) kijelzésre. A kívánt módot az LCD programozás [66] szakasz, [3] pontjában lehet kiválasztani.

Billentyűzet zónák

Ld. 2.12 fejezet Billentyűzet zónák.

Hiba megtekintése élesített állapotban

Ld. 3.4 fejezet [*] [2] Hiba kijelzés.

Háttér világítás erőssége

Az LCD5500Z, PC5508Z és 1555RKZ zóna kimenettel rendelkező billentyűzetek megvilágítása felerősödik bármely gombjuk megnyomásával. A megvilágítás az utolsó billentyű lenyomása után 30 másodperc múlva elhalványul.

4. Fejezet Programozás

Az alábbiakban az üzembe helyezői programozásba való belépésről és az egyes szakaszok programozásáról olvashat.

Az alábbiak elolvasása elengedhetetlen a panel-programozás menetének teljes megértéséhez. Javasoljuk a Programozási Munkafüzet kitöltését mielőtt hozzálát a programozáshoz.

4.1 Üzembe helyezői programozás

Az üzembe helyezői programozással a kommunikátor- és panel opciók beállításárra szolgál. Az üzembe helyezői kód alapértéke:[1565], de ezt az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében célszerű megváltoztatni.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Üzembe helyezői kód...................................[006] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

LED billentyűzetről:

1.  Üsse be a [*][8][üzembe helyezői kód] billentyűket.

- A Program jelzőfény (vagy System jelzőfény a PC1555RKZ billentyűzeten) villogni fog, jelezve a panel a programozási módba lépett.

- Az Armed jelzőfény bekapcsolt állapota jelzi, a panel várakozik a programozni kívánt szakasz 3 jegyű számra.

2.  Üsse be a programozni kívánt 3 számjegyű szakasz számot.

- Az Armed jelzőfény kialszik.

- A Ready jelzőfény bekapcsol, jelezve a panel várakozik a szükséges információra, a választott szakasz programozásához.

3.  Vigye be a szakasz teljes programozásához szükséges információt.

Ha a bevitt háromjegyű szakasz-szám érvénytelen, vagy a szakaszhoz tartozó modul nincs csatlakoztatva, akkor a billentyűzet két másodperces hibajelzést ad.

LCD billentyűzet

1.  Üsse be a [*][8][installáló kód] billentyűket. A billentyűzeten megjelenik a "Szakasz bevitel" ("Enter section") kiírást, alatta három vonallal.

2.  Üsse be a programozni kívánt 3 számjegyű szakasz számot. A billentyűzeten ekkor megjelenik a bevitt szakaszra vonatkozó információ.

3.  Vigye be a szakasz teljes programozásához szükséges információt.

Ha hibásan ütötte be a szakaszban az értéket, a szakaszból a [#] gombbal tud kilépni. Utána válassza ugyan azt a szakasz számot és írja be a helyes értéket.

Ha a három digites szekciószám hibásan lett megadva, vagy a szekcióhoz tartozó modul nincs csatlakoztatva, a panel két másodperces hibajelzést ad.

4.2 Decimális adatok programozása

Ha egy szakaszban minden adatot bevittünk, akkor a panel automatikusan kilép a szakaszból. A Ready jelzőfény elalszik, az Armed fény pedig kigyullad.

Az összes adatok bevitele előtt a [#] billentyű lenyomásával is kiléphet a szakaszból. Ez abban az esetben célszerű, ha csak az első néhány adat megváltoztatására van szükség. A szakasz minden egyéb helye változatlan marad.

4.3 Hexadecimális (HEX) adatok programozása

Némely esetben hexadecimális számjegyek bevitele is szükségessé válhat hexadecimális számok programozásához nyomja meg a [*] billentyűt. A panel belép hexadecimális programozásba, a Ready fény pedig villogni kezd.

Az alábbi táblázatból kiolvasható, mely számokat kell beütnünk a megfelelő hexadecimális számhoz.

1=A      2=B      3=C      4=D      5=E      6=F

A helyes hexadecimális karakter bevitele után a Ready kijelzés továbbra is villog. További hexadecimális karakter beviteléhez nyomja meg a megfelelő számot. Amennyiben decimális karakter szükséges nyomja meg újra a [*] billentyűt. A "Kész" fény ekkor folyamatosba vált, a panel pedig visszatér a szokványos decimális programozáshoz.

Pl.:

A 'C1' bevitelekor "Zárás az 1-es kóddal" Üzenetkódhoz a következő billentyűket kell beütni:

[*] [3] [*] [1]

- [*] belépés hexadecimális módba

- [3] a C bevitele

- [*] visszatérés decimális módba (A "Kész" fény folyamatos)

- [1] az 1 digit bevitele

A Ready jelzőfényt mindig kísérje figyelemmel. Ha a fény villog, akkor minden bevitt szám a neki megfelelő hexadecimális digitként kerül programozásra.

Impulzus formátum használata esetén a decimális [0] nem megy át. A [0] programozása a panel számára azt jelenti, hogy ne küldjön impulzust az adott karakternél. A decimális zéró [0] szűrő digit. A [0] átviteléhez hexadecimális 'A'-t kell programozni.

Pl.:

A három számjegyes '403' azonosító számhoz a következőt kell beütni:

[4] [*] [1] [*] [3] [0]:

[4] A 4-es számjegy bevitele

[*] Belépés hexadecimális módba (A "Kész" fény villog)

[1] az 'A' bevitele

[*] Visszatérés decimális módba (A "Kész" fény folyamatos)

[3] A 3-as szám bevitele

[0] A 0 számjegy, mint szűrő bevitele

4.4 Billentyűzet Kapcsolós szakaszok programozása

Némely szakasz billentyűzet kapcsolós opciókat tartalmaz. A panel az 1-8 zóna fényeket használja a különféle kapcsolók engedélyezésének, vagy tiltásának kijelzésére. Nyomja le az opciónak megfelelő számot, ezzel be ill. kikapcsolhatja a fényjelzést és a hozzá tartozó kapcsolót (funkciót). Az összes billentyűzet kapcsoló beállítása után nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép a szakaszból, a változások pedig mentésre kerülnek. A panel Ready kijelzést ki- az Armed fényt pedig bekapcsolja (5.fejezet).

4.5 A programozott adatok megtekintése

LED billentyűzetek

Bármely program szakasz megtekinthető billentyűzetről. A szakaszba való belépéskor a billentyűzet azonnal megjeleníti az adott szakaszba programozott információ első számjegyét.

A billentyűzet bináris formátumot használ a numerikus adatok kijelzésre:

| Érték | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Z 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Z 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

0 jelzőfény bekapcsolva

1 jelzőfény kikapcsolva

Adja össze a zóna fények értékeit, így megkapja a kijelzett számokat. (Pl. ha nincs zóna fény =0, ha pedig mind a négy zóna fény világít = 15 hexadecimális 'F').

Nyomja le bármely vészjelző billentyűt (Tűz, Segélykérő, vagy Pánik), ezzel a következő számjegyre lép. Miután egy szakasz valamennyi számjegyét megtekintette a panel kilép a szakaszból, a Ready fényt ki, az Armed kijelzést pedig bekapcsolja és várja a következő három számjegyes szakasz számot. Amennyiben olyan szakaszt tekintünk meg, amelyben billentyűzet kapcsolós funkciók találhatók, a világító zóna-jelzőfények jelzik a bekapcsolt opciókat. A panel a [#] billentyű lenyomásakor is kilép a szakaszból.

LCD billentyűzet

Bármely program szakasz megtekinthető a billentyűzetről. Egy szakaszba való belépéskor a billentyűzet azonnal megjeleníti a szakaszba programozott összes információt.

Használja a (< >) billentyűket a kijelzett adatok lapozására.

A szakaszból való kilépéshez lapozzon a megjelenített adatok végén túl, vagy nyomja meg a [#] billentyűt.

5. fejezet Program jellemzők

Az alábbi fejezet a funkciók programozását tartalmazza. Itt olvashatunk az egyes funkciók működéséről, a funkciókhoz tartozó opciókról és a programozást igénylő programhelyekről.

5.1 Biztonsági kódok programozása

Három féle kódot tud programozni a telepítő az üzembe helyezői programozás funkcióba: a Mester kódot, az Üzembe helyezői kódot, és a Karbantartási kódot. Az összes többi hozzáférési kód a [*] [5] paranccsal programozható (3.2 fejezet).

A Mester kódot a felhasználó is tudja programozni (40. Hozzáférési kód). Ha a Mester Kód Nem Változtatható opció engedélyezett, akkor a rendszer Mester kódját csak az üzembe helyező tudja megváltoztatni.

A hozzáférési kódok általában a rendszer élesítésére és hatástalanítására szolgálnak. Amikor a Kód Szükséges a Kiiktatáshoz opció engedélyezett, a felhasználónak be kell ütnie a hozzáférési kódját is a zónák kiiktatásához. A hozzáférési kódok különböző jellemzőkkel rendelkeznek (3.4 fejezet [*] [5] Hozzáférési kódok programozása).

Ha a 6 számjegyű Hozzáférési Kód opció engedélyezett, akkor az összes hozzáférési kód hat számjegyűre programozható négy számjegy helyett, kivéve a Panel ID kódját és a Letöltési Hozzáférési Kódot.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Üzembe helyezői Kód...................................[006] szakasz

Mester Kód...................................................[007] szakasz

Karbantartási Kód.........................................[008] szakasz

Mester Kód Nem Változtatható.................[015]szakasz [6]

Nem Szükséges Kód a Kiiktatáshoz..........[015]szakasz [5]

6 számjegyű Hozzáférési Kód...................[701]szakasz [5]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

A Karbantartási kóddal a rendszer élesíthetősége és hatástalaníthatósága korlátozott. A Karbantartási kóddal nem lehet használni a [*] [9] rendszerélesítés, zóna kiiktatás, vagy a [*] [7] parancs funkciókat.

5.2 Zóna programozás

Partíciók és zóna kijelölés

A partíció olyan területet azonosít, amely függetlenül működtethető a rendszer más területétől. A panel két partícióra van felosztva. Bármely zóna hozzárendelhető a kettő közül valamelyik vagy mindkét partícióhoz. A hozzáférési kódok is hozzárendelhetők egyik vagy másik, vagy mindkét partícióhoz (3.4 [*] Parancsok, [*] [5] Hozzáférési kódok).

Globális zónák azok a zónák, melyek mindkét partícióhoz hozzárendeltek. Ezen zónák csak akkor válthatnak ki riasztást ha mind a két partíció élesítve van.

Minden globális tűz zónát standard tűz zónának kell programozni (08 és 88 típus)

A billentyűzetek partíciókhoz rendelhetők, vagy globális billentyűzetként működtethetők (2.6 Billentyűzet kijelölés).

A partíciók programozhatók arra, hogy különböző azonosító számon küldjenek jelentést (5.5 fejezet Kommunikátor azonosító szám).

Némelyik Programozható Kimeneti funkció partícióhoz is rendelhető (5.10 fejezet PGM Kimenet).

A 2. partíció a 2. Partíció Engedélyezése opció beállításával működésbe lép.

Zónákat eltávolítani a partícióból a Nulla érték adásával lehet.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

2. Partíció engedélyezése....................[201]szakasz [1]

1. Partíció zóna kijelölés..................  ........[202]szakasz

2.Partició zóna kijelölés......   ....................[206]szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Zóna definíciók

A [001] szakaszban lehet kiválasztani minden egyes zóna működését. Valamennyi zónához 2 számjegyes értéket kell megadni, ez azonosítja a zóna típusát. Az azonosításhoz a következő listából kell választani.

Minden felhasznált zónának van nyolc jellemzője (attribútuma), amelyeket a [101]-től a [108]-as szakaszig lehet programozni (5.3 fejezet Zóna Jellemzők).

[00] Nulla zóna

Nem használt zóna. A használaton kívüli zónákat Nulla zónaként kell programoznunk.

[01] 1. késleltetett zóna

E zónát leggyakrabban a ki/bejárati pontoknál használjuk. Élesített panel esetén e zóna megsértésekor belépési késleltetés indul. A billentyűzet csipogója hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználót a rendszer hatástalanítására.  Ha a belépés késleltetés lejárta előtt a panel nem kerül hatástalanításra, akkor riasztást generál.

[02] 2. késleltetett zóna

Ez a zóna az 1.késleltetésű zónával megegyezően működik, de késleltetési ideje tőle független. A késleltetési idő [005] szakaszban állítható be.

[03] Azonnali zóna

Ha a panel élesítve van a zóna megsértésekor azonnali riasztást vált ki. E zónát leggyakrabban ablakoknál, teraszajtóknál és egyéb periméteres zónáknál használjuk.

[04] Követő zóna

Ha a panel élesítve van ez a zóna nem vált ki azonnali riasztást, amennyiben egy késleltetett zóna került először megsértésre. Egyéb esetben azonnal riaszt. E zónát leggyakrabban a követő védelmet szolgáló érzékelőkhöz - pl. mozgásérzékelőkhöz - használjuk.

[05] Követő Stay/Away (Helyben Tartózkodás / Távozás) zóna

Ez a zóna a követő zónákkal megegyezően működik egy eltéréssel. A zóna automatikusan kiiktatásra kerül az alábbi esetekben:

- ha panel Stay (helyben tartózkodás) módban van élesítve (3.5 szakasz Funkció billentyűk)

- ha a panel belépési késleltetés nélkül van élesítve (3.4 szakasz [*][9] Élesítés Belépési késleltetés nélkül)

- ha a panel élesítve van és a kilépési késleltetés ideje alatt késleltetett zóna nem került nyitásra

Az automatikus kiiktatás megkíméli a felhasználót otthoni élesítés esetén a kézi kiiktatástól. E zónát elsősorban követő érzékelőkhöz (pl. mozgásérzékelők) használjuk. Stay/Away (Helyben tartózkodás/Távozás) zónák nem programozhatók globális zónaként.

[06] Késleltetett Stay/Away (Helyben Tartózkodás/Távozás zóna)

Ez a zóna az követő Stay/Away zónával megegyező módon működik azzal az eltéréssel, hogy minden esetben belépés késleltetést nyújt. Ezt a zónát elsősorban követő érzékelőkhöz használjuk (pl. mozgásérzékelőkhöz). Segítségével megakadályozhatók a téves riasztások, mivel minden alkalommal belépés késleltetést nyújt, s ezzel lehetővé teszi a panel kikapcsolását. Stay/Away zónák nem programozhatók globális zónaként.

Ha vezetékes mozgásérzékelőn keresztül történik a be/kilépés és a ki/bejárati ajtó nyitásérzékelője vezeték nélküli, akkor a mozgásérzékelő zónáját Késleltetett Stay/Away zónára kell programozni, mivel a panel hamarabb érzékelheti a mozgásérzékelő zónájának megszakadását, mint a nyitásérzékelőjét, ez hamis riasztást eredményezhet.

[07] Késleltetett 24 Órás Tűz Zóna

Nem programozható Tűz zónának a billentyűzet zóna, ha a kettős lezárású (DEOL) felügyelet engedélyezett ([013] fejezet,[2] pont)!

Ha ez a zóna megsérül a riasztás kimenet azonnal aktívvá válik, de a kommunikátor még 30 másodpercig késleltet. Ha a 30 másodperces késleltetés ideje alatt a felhasználó megnyomja bármely billentyűzet valamely gombját, akkor a riasztás kimenet és a kommunikátor további 90 másodpercig késleltetésre kerül, ezzel további időt ad a felhasználónak a probléma kiküszöbölésére. Ha a 90 másodperc letelte után a zóna még mindig nyitott, a folyamat újra kezdődik, vagyis a riasztás kimenet aktívvá válik, de a kommunikátor 30 másodpercet késleltet.

Ha a felhasználó nem üt le billentyűt, akkor 30 másodperc elteltével a riasztás kimenet kapcsol és a panel kommunikálni kezd. Riasztás történik a [005] szakaszba (Rendszer idők) programozott kikapcsolási idő lejártáig, vagy a kód beviteléig (5.13 fejezet Sziréna).

Ha egy másik Tűz zóna is megsérül, vagy a Tűz billentyűket lenyomjuk a késleltetési idő lejárta előtt, akkor a panel kapcsolja a riasztás kimenetet és haladéktalanul kommunikálni kezd.

A sérült Tűz zóna az összes billentyűzeten kijelzésre kerül. Ezt a zónát leggyakrabban kapcsoló típusú füstérzékelőkhöz használjuk.

[08] Standard 24 órás Tűz Zóna

Nem programozható Tűz zónának a billentyűzet zóna, ha a kettős lezárású (DEOL) felügyelet engedélyezett ([013] fejezet,[2] pont)!

Megsértése esetén a panel azonnal kapcsolja a riasztás kimenetet és kommunikál a felügyelettel. Riasztás történik a [005] szakaszba (Rendszer idők) programozott kikapcsolási idő lejártáig, vagy kód beviteléig (5.13 fejezet Sziréna).

Ha valamelyik tűz zóna megsérült, akkor ez az összes billentyűzeten kijelzésre kerül. Ezt a zónát leggyakrabban kézi jelzésadóknál használjuk.

[09] 24 órás Felügyelt Zóna

Ha ez a zóna megsérül - függetlenül attól, hogy élesítve, vagy hatástalanítva volt-e - a panel jelentést küld a felügyeleti központhoz és jegyzi a zóna riasztást.

Nem programozható 24 órás Felügyelt zónának a billentyűzet zóna.

[10] Csipogó 24 órás Felügyeleti Zóna

Ha bármely ilyen típusú zóna megsérül - függetlenül attól hogy élesítve, vagy hatástalanítva volt-e - a panel azonnal kapcsolja a billentyűzet csipogóját mindaddig míg érvényes hozzáférési kódot nem kap. A felügyelettel haladéktalanul kommunikál.

[11] 24 órás Behatolás Zóna

Ha ez a zóna megsérül - függetlenül attól, hogy élesítve, vagy hatástalanítva volt-e - a panel azonnal kapcsolja a riasztás kimenetet és kommunikál a felügyeleti egységgel. Hangos riasztás történik a [005] szakaszba (Rendszer idők) programozott kikapcsolási idő lejártáig, vagy érvényes kód beviteléig (5.13 fejezet Sziréna).

[12]-[20]

Ezen zónák a 24 órás Behatolás zónával azonos módon működnek, kivéve a Rendszer Esemény típusát, valamint az SIA azonosítót:

[12] Megkülönböztetett 24 órás zóna - Ez a zóna csendes riasztást ad.

[13] 24 órás Gáz Zóna

[14] 24 órás Hő Zóna

[15] 24 órás Orvosi Zóna

[16] 24 órás Támadás (Pánik) Zóna

[17] 24 órás Segélykérő Zóna

[18] 24 órás Tűzfecskendő Zóna

[19] 24 órás Vízömlés Zóna

[20] 24 órás Fagyás Zóna

[21] 24 órás Tárolt Rongálás/tamper

Ha ez a zóna megsérül az üzembe helyezőnek be kell lépnie az Üzembe helyezői Programozásba, a panel csak ezt követően partíció élesíthető.

Ne programozzon vezeték nélküli zónát [22]-[23]-[24] típusúra!

[22] Impulzusos Kulcsos Kapcsolós Élesítő Zóna

Ez a zóna, átmeneti sérülése esetén felváltva élesíti/hatástalanítja azt a partíciót, amelyhez hozzá van rendelve. Ez a zóna típus nem programozható globális zónaként.

[23] Kétállású Kulcsos Kapcsolós Élesítő Zóna

Ez a zóna, sérülése esetén élesíti azt a partíciót amelyhez hozzá van rendelve. Ha a zóna zárt, a hozzá rendelt partíció hatástalanítódik. Ez a zóna típus nem programozható globális zónaként.

[24] LINKS Válasz Zóna

LINKS 1000 rádiós kommunikátor használata esetén az egységen keresztül lehetőség nyílik letöltésre a telefon vonal esetleges megszakadásakor. Ha szükséges, csatlakoztassa a LINKS 1000 RING terminálját ehhez a zónához (2.11 LINKS zóna vezetékezés). Ehhez Ld. a LINKS 1000 programozási adatlapot.

Billentyűzet zóna nem programozható [24]-es típusúra!

[25] Követő késleltetett zóna

Ezt a zóna típust általában mozgás érzékelőkhöz használják alap kilépési idővel.

Ha a panel Away módban van élesítve (egy késleltetett zóna megszakításra kerül a kilépési idő alatt, vagy az Away funkció billentyűt használjuk), a késleltetett követő zóna a többi követő zónához [04] hasonlóan fog működni.

Ha a panel Stay módban kerül élesítésre (egy késleltetett zóna sincs megszakítva a kilépési késleltetés alatt, vagy a Stay gombot használjuk, esetleg a [*] [9] -el élesítjük a rendszert), akkor a zóna megsértésénél elindul az 1.belépési késleltetés.

[87] Késleltetett 24 órás Tűz (vezeték nélküli)

Ez a zóna a [07] késleltetett 24 órás Tűz zónával megegyező módon működik. Vezeték nélküli füstérzékelők esetén használjuk.

[88] Standard 24 órás Tűz (vezeték nélküli)

Ez a zóna a [08] standard 24 órás Tűz zónával megegyező módon működik. Vezeték nélküli füstérzékelők esetén használjuk.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Zóna definíció..............................................[001] szakasz

Zóna kijelölés...............................................[202] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.3 Zóna jellemzők/attributumok

A Tűz és a 24 órás zóna kivételével minden zónának beállítható kilépési késleltetés.

A Tűz zónák gyári alapérték jellemzői nem változtathatók.

További zóna jellemzők is programozhatók a zóna felhasználási területének sajátosságai szerint. Az alábbi jellemzők programozhatók az egyes zónákhoz:

- Hangos/Csendes - Meghatározza, hogy a zóna aktivál-e riasztás kimenetet, vagy csendes marad.

- Szaggatott/Folyamatos - Meghatározza, hogy a riasztás kimenet folyamatos-e vagy másodpercenként ki/be kapcsol.

- Csengő aktiválása - Meghatározza, hogy a zóna ajtócsengő zónaként működik-e (Ld. 3.4 fejezet [*] Parancsok, [*][4] Ajtó csengő ki/be)

- Kiiktatás engedélyezése - Meghatározza, hogy egy zóna kiiktatható-e  (3.4 fejezet [*] Parancsok [*][1] - Zóna kiiktatás)

- Kényszerített élesítés engedélyezése - Meghatározza, hogy a zóna nyitott állapotában a rendszer élesíthető-e. A kilépés késleltetés végén, ha ilyen típusú zóna megsérült, akkor ezt a panel figyelmen kívül hagyja. A zóna újbóli zárását követően visszakerül a rendszerbe. Ez a zóna funkció garázsajtók esetén rendkívül hasznos. A felhasználó nyitott garázsajtó esetén is élesítheti a rendszert. Később, ha bezárult, az ajtó a rendszer részévé válik. 24 órás zóna így nem programozható.

- Riasztás számlálás engedélyezése - Meghatározza, hogy a panel lezárja-e a kommunikátort ha egy zónában a riasztások száma eléri a megadott határértéket. (5.15 fejezet Riasztás számlálás)

- Átviteli késleltetés engedélyezése - Meghatározza, hogy a panel késlelteti-e a riasztási üzenetkód továbbítását.  (5.19 fejezet Átvitel késleltetés)

- Vezeték nélküli zóna - Ez a jellemző azonosítja azt, hogy vezeték nélküli-e az adott zóna. Ez engedélyezi a panelnek, hogy felügyelje a vezeték nélküli zónát.

Ha valamelyik zóna vezeték nélküli jellemzője engedélyezett, nem fog riasztást okozni hiba állapot előállta élesítéskor (24 órás zónánál hatástalanításkor sem).

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Zóna jellemzők.............   ...[101]-[108] szakasz:[1]-[8]pont

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.4 Billentyűzeti zónák kijelölése

A Z jelzésű billentyűzetek zóna bemenettel rendelkeznek, melyre valamilyen eszköz - mint például az ajtó nyitás érzékelő - csatlakoztatható (2.12 fejezet Billentyűzet zónák).

A billentyűzeti zónákat, a kívánt zónaszámhoz kell rendelni a [020] Billentyűzeti zónák kijelölése szakaszban.

Kétszámjegyű érték (01-08)  bevitelével jelölheti ki bármelyik billentyűzeti zónát.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Billentyűzeti zóna kijelölés............................[020] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.5 Kommunikátor - tárcsázási funkciók

Kommunikátor Tiltás opció választása esetén a panel nem hívja a felügyeleti központot. Az opció engedélyezése esetén a panel - érvényes üzenetkóddal programozott esemény előfordulásakor - hívja a felügyeletet. (5.8 fejezet Kommunikátor  üzenetkód)

Kommunikátor Hívás Irányítás opcióval meghatározható, hogy esemény előfordulásakor melyik telefonszámot hívja a panel.

DTMF Tárcsázás engedélyezésekor a panel DTMF-fel tárcsáz (tone üzemmód). Impulzus Tárcsázásra kapcsolás engedélyezésekor a panel impulzus tárcsázásra vált a felügyeleti állomás felé irányuló ötödik híváskísérlettől. Az opció tiltása esetén a panel mindig DTMF tárcsázást hajt végre. DTMF Tárcsázás tiltása esetén a panel mindig impulzusosan tárcsáz.

Ha a Erőltetett Tárcsázás engedélyezett, a panel tárcsázni fog a tárcsahang meglétére való tekintet nélkül. Minden tárcsázás a következő mintát követi:

- A panel rákapcsolódik a telefon vonalra (felveszi a telefont), és 5 másodpercig vár a tárcsahangra.

- Ha nem talál tárcsahangot a panel megszakítja a vonalat, s vár 20 másodpercet.

- A panel újra rákapcsolódik a telefonvonalra, s ismét 5 másodpercet vár a tárcsahangra.

- A panel a tárcsahangra való tekintet nélkül tárcsázni fog.

Ha nem kap megfelelő handshake jelet 40 másodpercen belül, a panel "leteszi a telefont".

Ha az Erőltetett Tárcsázás nincs engedélyezve, a panel az előzőkben leírt lépéséket hajtja végre kivéve a 4. pontot, ha a panel nem detektál tárcsa hangot.

A Késleltetés a tárcsázási kísérletek között idejével két tárcsázás közötti késleltetés adható meg.

Ha a Foglalt Jelzés Azonosítása opció engedélyezett, a panel megszakítja a vonalat a 5 másodperc után, ha foglalt jelzést azonosít, és várakozik a megadott tárcsázások közötti késleltetési időig.

A Maximális Híváskísérlet azt a maximális kísérlet számot határozza meg, ahányszor a panel megpróbál összeköttetést létrehozni a felügyeleti központtal. Ha ezt a számot túllépi, akkor Kommunikációs Hiba üzenetet (FTC) jelez. Ilyen esetben a harmadik telefonszámot használja az első szám tartalékaként (5.7 Fejezet Kommunikátor - Telefonszámok). Ha a legutolsó kommunikációs kísérlet sikeres, a [351] szakaszban programozott FTC jelentés kód átvitelre kerül, az eseménytároló még át nem vitt eseményeivel együtt.

Ha a Élesített rendszer Hangos Riasztása FTC hiba esetén engedélyezett a [702] szakasz, [8] pontjában, FTC hiba esetén riasztás kezdődik a sziréna kimenet aktiválódik a sziréna kikapcsolási időig vagy a rendszer hatástalanításáig. Ha az FTC hiba csak élesített állapotban opció engedélyezett, csak a billentyűzet hangjelzője fog hangosan sípolni 10 másodpercenként hiba esetén.

Tárcsázás utáni várakozás a kapcsolatfelvételre ( handshake) szakaszban megadott ideig várakozik a panel az érvényes kapcsolatfelvételre. Ha ez nem történik meg, sikertelen hívásnak tekinti, megszakítja a vonalat és újra megpróbálja.

Az Impulzus Tárcsázás Jel / Szünet aránya opcióval megváltoztatható a Jel / Szünet aránya 33/67-re az Észak Amerikai 40/60-os szabványról.

Azonosító (ID) jel engedélyezésével a panel egy impulzus jelet ad a telefon vonalon jelezve, hogy rákapcsolódott a vonalra.

A 2300Hz /1300Hz opcióval kiválasztható az azonosító jel frekvenciája amit a vonalra küld.

A helyi telefontársaságok megadják, hogy milyen jellemzőket kell beállítani!

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

DTMF vagy Impulzus Tárcsázás......[380] szakasz [3]

Átkapcsolás Impulzus Tárcsázásra az Ötödik Próbálkozáskor.............................................[380] szakasz [4]

Kommunikátor Engedélyezés/Tiltás.....[380] szakasz [1]

Kommunikátor Hívásirányítás Opc....[361]-[368] szakasz

Erőltetett tárcsázás..............................[702] szakasz [2]

Késleltetés a tárcsázási kísérletek között......[703] szakasz

Foglalt jelzés azonosítása...................[701] szakasz [6]

Maximális híváskísérlet........... ................[160] szakasz

Tárcsázást Követő Várakozás a Kézfogásra......[161] szak.

Impulz. tárcsázás Jel/Szünet aránya...[702] szakasz [1]

ID (azonosító) jel engedélyezése.........[702] szakasz [5]

2100Hz/1300Hz...................................[702] szakasz [6]

Hangos riasztás / csak billentyűzeti élesítés alatt FTC hiba esetén.........................................[702] szakasz [8]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.6 Kommunikátor - Előfizetői Azonosító Számok

Két Partíció Azonosító kód (vagy azonosító szám) áll rendelkezésre, partíciónként egy-egy. Az Azonosító Szám segítségével határozza meg a felügyelet, hogy melyik paneltól érkezett a hívás.

Abban az esetben, ha a panelt két partícióra programoztuk, mindkét Azonosító Számot programoznunk kell. A panel partíciónként küld jelentést a felügyeletre. Például, ha az 1. partícióhoz rendelt valamelyik zónán riasztás történik, akkor a panel az 1. partíció azonosító számával küld jelentést.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

1. Partíció Azonosító Szám......................[310] szakasz

2. Partíció Azonosító Szám......................[311] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.7 Kommunikátor - Telefonszámok

A panel három különböző telefonszám hívásával képes kommunikálni a felügyelettel. Az Első Telefonszám az elsődleges, a Második Telefonszám a másodlagos, a Harmadik Telefonszám pedig - amennyiben engedélyezzük - az első tartaléka.

A Harmadik Telefonszám nem tölti be a Második Telefonszám tartalékának szerepét.

Váltakozó Hívás engedélyezése esetén a panel váltakozva kísérli meg az első, ill. a harmadik számmal a felügyelet elérését. Az opció tiltása esetén, ha az első számmal sikertelen kísérletet tenne, akkor a továbbiakban csak a harmadik telefonszámot fogja hívni.

A Váltakozó Hívás hibátlan működése érdekében a harmadik telefonszámot engedélyezni kell a [380] szakasz [5] pontjában, és a [303] szakaszban programozni kell.

A telefonszámok hossza maximum 32 karakter lehet. Szükség esetén lehetőség nyílik speciális karakterek használatára is. A telefonszám programozásához üssük be a megfelelő billentyűket 0-tól 9-ig. Az alábbiakban a programozható hexadecimális karakterek és funkcióik felsorolása következik:

HEX (B) - a [*] billentyű funkcióját szimulálja nyomógombos telefonon

HEX (C) - a [#] billentyű funkcióját szimulálja nyomógombos telefonon

HEX (D) - a panel keresi tárcsahangot

HEX (E) - két másodperces szünetet tart a tárcsázásban

HEX (F) - telefonszám vége jelző

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

1. Telefonszám........................................[301] szakasz

2. Telefonszám........................................[302] szakasz

3. Telefonszám........................................[303] szakasz

3. Telefonszám Engedélyezése...........[380] szakasz [5]

Váltakozó Hívás..................................[380] szakasz [6]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Minden telefonszámnak hexadecimális D-vel kell kezdődnie (tárcsahang keresés) vagy hexa E-vel (két másodperces szünet)

5.8 Kommunikátor - Üzenetkódok

A panel a felügyeletre küldendő jelentésekre programozható. A panel az adott eseményhez programozott üzenetkódot küldi.

Az üzenetkódok lehetnek egy, vagy két karakteresek és használhatók hexadecimális értékeket (A-F). Az üzenetkódok teljes leírása amelyek programozhatók, és a Contact ID kapcsolat és SIA formátum kódok listája az A függelékben találhatók.

Nem használható a C hexadecimális érték Személyhívó (pager) Formátum esetén. A C érték a [#] jelnek felel meg, ami a kapcsolat végét jelzi.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Üzenetkódok.................................[320] - [353] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Zóna Keresztezés Rendőrségi Üzenetkód

A Zóna Keresztezés Rendőrségi Kód Riasztás üzenet küld a panel ha két különböző riasztás fordul elő ugyanazon élesítéstől élesítésig terjedő periódus alatt. Ez a kód akkor kerül átvitelre, ha az élesített rendszerben az első riasztást egy második követ. A második riasztásnak az elsőtől különböző zónában kell, hogy bekövetkezzen, ugyanabban az élesítési periódusban vagy az azt követő hatástalanított időszakban. Ebbe a riasztásba az összes zónatípus beletartozik. Ez az üzenet azonnal átvitelre kerül, kivéve ha az egyik vagy mindkét zónának átviteli késleltetés jellemzője engedélyezve van. Ekkor a kód átvitele csak a beprogramozott átviteli késleltetési idő lejárta után történik meg.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Zóna Keresztezés Rendőrségi Kód Riasztás..[380] szak.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Zóna Visszaállás

Visszaállás a Sziréna Kikapcsolási Idő Után opció választásakor a panel Zóna Visszaállás Üzenetkódot küld abban az esetben, ha a sziréna kikapcsolási idő lejár és a zóna nyugalomban van. Ha az időzítés lejártával a zóna nem zárt, akkor az üzenetkód küldése csak a zóna bezárását követően vagy a rendszer hatástalanításakor történik.

Ha nem választottuk a fenti opciót, akkor a panel a zóna zárását követően haladéktalanul Zóna Visszaállás üzenetkódot küld, függetlenül attól, hogy a riasztás kimenet aktív-e, vagy sem.

24 órás zónák a zóna zárását követően azonnal jelentik a visszaállást.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Visszaállás a Riasztási idő lejártával...[380] szakasz [2]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Zárások (élesítés kóddal)

Ha a Zárás megerősítése opció engedélyezett, a kilépési idő lejártával a billentyűzet hangjelzés sorozatot ad (8 jelzés), megerősítve a felhasználót arról, hogy a panel üzenetkódot küldött a felügyeletre és az meg is érkezett.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Zárások megerősítése.........................[381] szakasz [4]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Nyitás/Zárás vezeték nélküli kulccsal

PC5132 v3.0 vagy magasabb verziójú modul használata esetén, ha hozzáférési kóddal azonosított vezeték nélküli kulccsal élesítjük vagy hatástalanítjuk a particiót: a panel naplózza és továbbítja a zárást és nyitást hozzáférési kóddal üzenetet (ugyanúgy mintha hozzáférési kóddal élesítettük vagy hatástalanítottuk volna a particiót). Ha a vezeték nélküli kulcs hozzáférési kód nélkül van használva, akkor a naplózott és elküldött üzenet, nyitás vagy zárás kulcsos kapcsolóval esemény lesz.

A Funkció Gombok Kódot Igényelnek opciót megfelelően kell kiválasztani ([015] szekció, 4. Opció KI) azért, hogy a vezeték nélküli kulcsok azonosítva legyenek az élesítésnél. Ha kód van programozva a kulcshoz, akkor a nyitás mindig ezzel a kóddal lesz naplózva, tekintet nélkül ezen opcióra.

AC (hálózati) üzemzavar hiba riasztás kód

Az AC üzemzavar hiba riasztás üzenetkód rövid hálózat kiesés esetén nem kerül átvitelre, jelzés csak akkor történik ha a hálózat kiesés ideje meghaladja az AC üzemzavar kommunikáció késleltetés idejét. Az AC üzemzavar hiba visszaállás üzenet kód szintén az AC üzemzavar kommunikáció késleltetés idejét követi.

Ha az AC Üzemzavar Kommunikáció Késleltetés értékét [000]-ra programozzuk, akkor az AC üzemzavar átvitele nem lesz késleltetve.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

AC Üzemzavar Kommunikáció Késleltetés....……………………………..……...[381] szakasz [4]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Vezeték nélküli eszközök karbantartása

A panel Általános Zóna Telep Lemerülés Riasztás Üzenetkódot küld, ha az érzékelő a telep feszültségének esését jelzi. A hibaüzenet továbbítása a programozott Zóna Telep Lemerülés Üzenet Késleltetésnek megfelelő napig késleltethető. Általános Zóna telep Lemerülés Visszaállt Üzenetkód a probléma megszűnésével kerül átvitelre. A hibát okozó zóna az Eseménytárolóba kerül bejegyzésre.

A visszaállás csak azt követően kerül továbbításra, ha valamennyi érzékelő kifogástalan telep állapotot jelez.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Vezeték nélküli Karbantartási Üzenet Kódok......[353] szak.

Zóna Telep Lemerülés Üzenet késleltetés.....[370] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.9 Kommunikátor - jelentés formátumok

A panel valamennyi telefonszámon 8 különböző formátumú üzenetküldésre programozható. A Contact ID, SIA, Pager és Residential tárcsázás formátumok mellett két 20 BPS impulzus formátum és két 10 BPS formátum is lehetséges.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Kommunikátor Formátum Opciók.............[360] szakasz

Kommunikátor Hívás irányok...........[361]-[368] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Impulzus Formátumok

A választott impulzus formátumnak megfelelően a panel az alábbiak szerint kommunikál:

- 3/1, 3/2, 4/1, vagy 4/2

- 10 vagy 20 BPS

- 1400, vagy 2300 Hz handshake

- nem kiterjesztett

1600Hz Handshake opciót engedélyezve, a kommunikátor reagálni fog az 1600Hz-es handshake-re, az 1 és 2-es Kommunikációs Formátum használatakor. Amikor a normál handshake opció engedélyezett, a kommunikátor reagál a BPS formátum által meghatározott handshake-re.

Kiegészítő információk az Impulzus Formátumokhoz

- A '0' karakter nem küld impulzust, a szűrő szerepét tölti be.

- Azonosító számok programozásakor négy karakter bevitele szükséges. Három karakteres azonosító szám programozásakor a negyedik karakter a '0' kell legyen.

- a [123] 3 karakteres azonosító programozása: [1230]

- Ha egy azonosító szám a '0' karaktert is tartalmazza, akkor e helyett HEX 'A'-t kell programozni.

Példák:

- a [4079] 4 karakteres azonosító programozása: [4A79]

- az [502] 3 karakteres azonosító programozása: [5A20]

4. Üzenetkódok programozásakor két karaktert kell bevinnünk. Egy karakteres üzenetkódok használata esetén a második karaktert '0'- nak kell programoznunk. A '0' programozását a HEX 'A' bevitelével végezhetjük el.

Példák:

- a [3] 1 karakteres üzenetkód programozása: [30]

- a [30] 2 karakteres üzenetkód programozása: [3A]

5. Ha azt szeretnénk, hogy a panel valamely eseményről ne küldjön jelentést, akkor az adott esemény üzenetkódját programozzuk [00]-ra, vagy [FF]-re.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

1600Hz/Normál Kézfogás........................[702] szakasz [4]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Contact ID

A Contact ID gyors kommunikálására szolgáló speciális formátum, az impulzusos helyett tone üzemmódot használ. A gyors információ közlés érdekében lehetőséget nyújt több információ továbbítására is. Például a Contact ID az 1. zónán történt riasztás egyszerű jelentése helyett a riasztás típusának továbbítására is alkalmas (pl. be/kilépés riasztás).

Ha a Contact ID Programozott Üzenetkódok használata opció engedélyezett, a programozáshoz valamennyi továbbítani kívánt eseményhez két számot kell bevinnünk az A függelékben megadottak alapján a [320] - [353] programszakaszokba. Ez a két számjegy a riasztás típusát azonosítja. Az összes többi információt, köztük a zóna számot is a panel automatikusan generálja.

Ha a Contact ID Automatikus Üzenetkódok Használata opció engedélyezett, a panel a következő képen működik:

- Ha az események üzenetkódjai [00]-nak vannak programozva, a panel nem fogja hívni a felügyeletet.

- Ha az események üzenetkódja [01] - [FF] közül valamelyik, a panel automatikusan hoz létre zóna vagy hozzáférési kód számot. Az A függelék tartalmazza a kódok listáját amelyek átvitelre kerülnek.

Ha az Automatikus Contact ID opciót választjuk, a panel automatikusan hozza létre a zóna és hozzáférési kód számokat, a szükségtelen programozni ezeket a részeket.

Ha a Contact ID Programozott Üzenetkódok Használata opció engedélyezett, a panel a következő képen működik:

- Ha az események üzenetkódjai [00] vagy [FF]-nek vannak programozva, a panel nem fogja hívni a felügyeletet.

- Ha az események üzenetkódja [01] - [FE] közül valamelyik, a panel elküldi a programozott üzenetkódot.

Kiegészítő megjegyzések a Contact ID-hez.

- Az azonosító számok négy karakteresek kell legyenek.

- Valamennyi üzenetkód két karakteres kell legyen.

- A '0' szám helyett HEX 'A'-t kell programoznunk.

- Ha azt szeretnénk, hogy a panel valamely eseményről ne küldjön jelentést, akkor az adott esemény üzenetkódját programozzuk [00]-ra.

Ld. A függelék a Contact ID azonosítók listája.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Contact ID programozott/automatikus kódok......................................................[381] szakasz [7]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

SIA

Az SIA olyan speciális formátum, amely gyors kommunikációt biztosít a Frekvencia Billentyűzést (FSK) használva. Az SIA automatikusan generálja az átvitt jel típusát (behatolás, tűz, pánik, stb.). A zóna, vagy a felhasználó kódszámának azonosítására két számjegyes üzenetkód szolgál.

Ha az Automatikus SIA opció engedélyezett, a panel valamennyi zóna- és hozzáférési kódot automatikusan generál, igy szükségtelenné teszi ezek egyenként történő programozását.

Ha az SIA Automatikus Üzenetkódot Küld opció engedélyezett, a panel az alábbiak szerint működik:

- Ha valamely esemény üzenetkódja [00], akkor a panel nem próbálkozik a felügyelet hívásával.

- Ha valamely esemény üzenetkódja [01] - [FF] közé esik, akkor a panel automatikusan generálja a zóna- vagy a hozzáférési kód számát.

A Kommunikátor Hívásirányítás Opció események (pl. nyitás/zárás) jelentésének tiltására szolgál. Ha valamennyi Nyitás /Zárás üzenetkódot [00]-ra programozzuk, akkor a panel nem küld üzenetet.

Ha a SIA Automatikus Üzenetkódot Küld opciót letiltjuk, akkor a panel az alábbiak szerint működik:

- Ha valamely esemény üzenetkódját [00]-ra, vagy [FF]-re programoztuk, akkor a panel nem hívja a felügyeletet.

- Ha valamely esemény üzenetkódja [01] - [FE] közé esik, akkor a panel a programozott üzenetkódot küldi.

A SIA azonosítók felsorolását ld. Az A. Függelékben.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

SIA Automatikus Üzenetkódot Küld.....[381] szakasz [3]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Személyhívó (Pager) Formátum

Mindkét telefonszám Kommunikátor Formátum opciója programozható Személyhívó Formátumra. Egy esemény előfordulásakor a Kommunikátor Hívásirányítás opciók valamely Személyhívó Formátumú telefonszámhoz irányítják a hívást, a panel személyhívást kezdeményez.

A személyhívó hívásakor különleges számok használata is szükséges a helyes működés érdekében.

Ezek a hexadecimális (HEX) értékek és azok funkcióik a következők:

HEX [B] - nyomógombos telefonon (touch tone) a [*] billentyűt szimulálja

HEX [C] - nyomógombos telefonon a [#] billentyűt szimulálja

HEX [D] - a panel vár a tárcsahangra

HEX [E] - két másodperc szünet

HEX [F] - telefonszám vége jelölő

A panel egy alkalommal kísérli meg a személyhívó hívását. A telefonszám tárcsázása után a panel azonosító számot és üzenetkódot küld, majd a [#] billentyűvel (HEX [C]) zárja az üzenetet.

A panel nem képes annak megállapítására, hogy a személyhívó hívása sikeres volt-e. Kommunikációs hiba jelzése csak akkor történik ha a panel a híváskor foglalt jelzést vagy semmilyen tárcsahangot nem tud azonosítani.

LINKS 1000 kommunikátor használata esetén személyhívó formátum nem alkalmazható.

Nem használható a hexa C üzenetkódokban, személyhívó formátum esetén. A hexa C a [#]-nek felel meg, ami a személyhívónál az üzenet végét jelenti.

Ha a panel foglalt jelzést azonosít, újra megkísérli a személyhívást. Az újrahívási kísérletek maximális száma a [160] szakaszban állítható be.

Személyhívó formátum használata esetén az erőltetett hívást le kell tiltani.

Személyhívó formátum használata esetén a telefonszám végének jelzésére két hexa E-t kell programozni.

Residential tárcsázás

Ha a residential tárcsázás van programozva, és egy kommunikációt kiváltó esemény történik, a panel rákapcsolódik a telefonvonalra és tárcsázza a megadott számo(ka)t. Amikor a tárcsázás kész, a panel kiad egy azonosító(ID) jelet és vár a handshake-re (nyomja meg valamely gombot 1,2,4,5,7,8,0,* vagy #) kapcsolatra. A várakozás ideje a Tárcsázás utáni Várakozás a Handshake-re szakaszban állítható be. A kapcsolat létrejöttekor a panel riasztási hangot hoz létre a telefonvonalon keresztül 20 másodpercig. Ha több riasztás fordul elő ugyanazon időben, akkor csak egy hívás történik a megadott számon.

5.10 Letöltés

A szükséges letöltő szoftver a DLS-1 6.5 verzió vagy annál magasabb.

Letöltéssel a vezérlő panel egészének programozása lehetővé válik számítógép, modem és telefonvonal segítségével. Valamennyi funkció, változás és állapot (pl. hibahelyzetek és nyitott zónák) megtekintése ill. programozása lehetséges igy.

A panel élesztése után a letöltés 6 órán át engedélyezésre kerül, kivéve ha a Felhasználó Által Engedélyezett DLS Ablak tiltva van.

A panel válaszol a hívásokra letöltéskor miután észleli a beprogramozott Csengetések Számát.

Az Üzenetrögzítő /Kettős hívás opció engedélyezése esetén (vagy a panel élesztését követő hat órán belül) a panel válaszol a beérkező letöltési hívásokra, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

- A panel egy, vagy két csöngetést érzékel, majd megszakad a csengetés.

- Ekkor a panel elindítja a kettős hívás időzítőt.

- Ha a panel újabb csengetést hall az Üzenetrögzítő Kettős Hívás időzítőjének lejárta előtt, akkor a második hívás első csöngetésére válaszol.

A panel rákapcsolódik a vonalra és megkezdődik a letöltés. Ha a Visszahívás opció engedélyezett, akkor a panel és a számítógép is egyaránt megszakítja a hívást. A panel ezt követően a Letöltő Számítógép telefonszámát hívja és várja a számítógép bejelentkezését. A számítógép jelentkezését követően a letöltés elkezdődik.

Felhasználó Által Engedélyezett DLS Ablak opció engedélyezése esetén a felhasználó a [*][6][Mester kód][5] billentyűzetparanccsal engedélyezheti a letöltés funkciót 6 óra időtartamig.

Ha a Teljes 6 órás Felhasználó által Engedélyezett DLS Ablak opció engedélyezett, akkor a felhasználó megnyithatja a [*][6][Mester kód][5] billentyűkkel a DLS Ablakot, amely 6 órán keresztül nyitva marad. A DLS ablak sikeres letöltés után sem záródik be. Ha az Egyszeri 1 órás Felhasználó Által Engedélyezett DLS Ablak opció engedélyezett, akkor a felhasználó megnyithatja a [*][6][Mester kód][5] billentyűkkel a DLS Ablakot, amely 1 órán keresztül nyitva marad. A DLS ablak sikeres letöltés után bezáródik.

Hat óra múlva a panel már nem fog válaszolni a bejövő hívásokra, kivéve ha az Üzenetrögzítő /Kettős Hívás opció engedélyezett, vagy ha a Csengetések Száma [0]-ra van állítva.

Ha a Felhasználó által kezdeményezett hívás opció engedélyezett, akkor a felhasználó képes hívást indítani a letöltő számítógép felé a [*][6][Mester kód][6] paranccsal.

A Letöltés Hozzáférési Kód és a Panel Azonosító Kód a biztonságos és megfelelő azonosítást szolgálják. A panel és a számítógép fájl ugyanazt a programozott információt kell tartalmazza, a letöltés csak ezt követően veheti kezdetét.

A letöltési idő jelentősen csökken a PC-LINKS használatával. A letöltés a helyszínen történik. A Helyi Letöltés Kezdeményezéséhez a PC-LINK-en keresztül, a [*][8][Üzembe helyezői kód][499][Üzembe helyezői kód][499] bevitele szükséges. A PC-LINK kapcsolat idejére az billentyűzeteken a hozzáférés nem lehetséges. Az állapotjelző LED-ek megmutatják a rendszer állapotát a folyamat közben azon a billentyűzeten amelyiken a PC-LINK kezdeményezése történt. További információk a csatlakoztatásról, a PC-LINK Letöltési Készlet Kezelési Lapján.

PC-LINK-en keresztül történő zóna állapot  feltöltésnél, a feltöltött információk nem biztos, hogy pontosak. További információk a DLS-1 kézikönyvben.

LINKS 1000 kommunikátor használata esetén lehetőség nyílik letöltésre a LINKS-en keresztül is, ha a telefon összeköttetés megszakadna. Ha a LINKS1000-et visszahívásra használjuk, akkor szükséges a LINKS 1000 Indító Jelszakasz programozása a letöltési telefonszámmal a számítógép helyes visszahívásához.

Az LCD billentyűzet feliratainak letöltésénél, csak a 8. helyre kijelölt billentyűzet tudja fogadni a feliratokat.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Üzenetrögzítő/Kettős Hívás.................[401] szakasz [1]

Felhasználó Által Engedélyezett DLS Ablak............... ....................................……................[401] szakasz [2]

Visszahívás.........................................[401] szakasz [3]

Felhasználó Által Indított visszahívás engedélyezése/tiltása..............................................[401] szakasz [4]

Letöltő Számítógép Telefonszám.............[402] szakasz

Letöltés Hozzáférési Kód......…................[403] szakasz

Panel Azonosító.......................................[404] szakasz

Üzenetrögzítő Miatti Kettős Hívás Időzítő..... [405] szakasz

Csengetések Száma a Válaszhoz..…........[406] szakasz

LINKS 1000 Bevezetés(Letöltés)..................[490] szakasz

Helyi Letöltés Kezdeményezése...................[499] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.11 PGM Kimenetek

A PGM1 és PGM2 kimeneteket az alábbi lista alapján programozhatók.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

PGM kimenet programozása....................[009] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

A PGM kimeneteket nem lehet letiltani az Üzembe helyezői programozással. A PGM kimenetek kiiktatása, a teljes vezetékes kapcsolat megszüntetésével lehetséges.

[01] Behatolás és Tűz Jelző Kimenet

A PGM kimenet aktívvá válik, ha a riasztó kimenet aktív és kikapcsol, ha a riasztó kimenet elnémul. Ha a riasztó kimenet pulzál, akkor a PGM kimenet is pulzálni fog. Ez a kimenet követi a késleltetett tűz zónák előriasztását.

Ez egy globális kimenet.

[02] Nincs használva

[03] Érzékelő újraindítása ([*][7][2])

Alapállapotban a kimenet a földhöz van kapcsolva.

Az opciót kapcsoló füstérzékelők újraindítására használhatjuk. A kimenet aktivitása 5 másodpercre megszűnik, ha beütjük a [*][7][2] parancsot (3.4 fejezet Billentyűzet parancsok). A billentyűzet csipogója nem szólal meg. Ld. e kézikönyv vezetékezési rajzát.

A [03] Érzékelő Újraindítás és [20] [*][7][2] 2. Parancs Kimenet opciók közül csak az egyiket szabad beprogramozni ugyanazon rendszerben.

[04] Nincs használva

[05] Partíció /Rendszer Élesített Státusz

A PGM kimenet mindaddig aktív lesz, amíg a partíció élesítésre kész és minden nem-kényszerített élesíthetőségű zóna nyugalomban van. Amikor érvényes kóddal élesítjük a rendszert, a kilépési késleltetés elindul és a kimenet deaktiválódik.

[06] Élesítésre kész

A PGM kimenet aktívvá válik mikor a partíció, vagy a rendszer élesítésre kész. A kimenet kikapcsol, ha a rendszer nem zárt, vagy élesítve van.

[07] Billentyűzet hangjelzőjét követő mód

A PGM kimenet aktívvá válik az alábbi események előfordulásakor és aktív marad mindaddig, míg a billentyűzet csipogója aktív:

- Ajtó Csengő

- Automatikus Élesítés Előjelzés

- Belépés Késleltetés

- 24 órás Felügyelet Csipogó Zóna

- Hangos Kilépési Késleltetés

[08] Kisegítő Impulzus

Élesítéskor a PGM kimenet aktívvá válik a kilépési késleltetés alatt és utána két percig. Belépéskor a PGM kimenet aktívvá válik a belépési késleltetés alatt és utána két percig.A kimenet szintén aktív lesz két percig, amikor hatástalanítjuk a rendszert.

[09] Rendszer Hiba

A PGM kimenet aktívvá válik az alábbi kiválasztott hibahelyzetek valamelyikének előfordulásakor és kikapcsol az adott hiba elmúltakor.

A [141] [142] szakaszba beállíthatjuk a PGM kimenet jellemzőit. Ezek a következők lehetnek (egy vagy több):

Jellemző

[1]	Szerviz szükséges (Akkumulátor, sziréna, általános hiba, általános rongálás/tamper, általános felügyelet)

[2]	AC Hiba

[3]	Telefonvonal Hiba

[4]	Kommunikációs Hiba

[5]	Tűz Hiba /Zóna Hiba

[6]	Zóna Rongálás/tamper

[7]	Zóna Akkumulátor Lemerülés

[8]	Óra Hiba

[10] Rendszer Esemény (strobe kimenet)

A PGM kimenet aktívvá válik az alábbi események bekövetkezésekor.

Ez a kimenet csak akkor aktív, ha hangos és csendes riasztás, vagy orvos kérés történik. Nem aktiválódik a kimenet az előriasztások és késleltetések alatt.

Élesített helyzetben, a kimenetet csak a rendszer hatástalanításával lehet kikapcsolni. Ha riasztás aktiválja ezt a kimenetet hatástalanított állapotban, a kimenet kikapcsolása érvényes hozzáférési kóddal történhet a Csengő kikapcsolási idő lejárta előtt. A kimenet akkor is kikapcsol ha a Csengő kikapcsolási idő lejárta után élesítik a rendszert.

Ezt a kimenetet riasztás jelzésére használják.

A [141] [142] szakaszba beállíthatjuk a PGM kimenet jellemzőit. Ezek a következők lehetnek:

[1]	Behatolás (Késleltetés, Azonnali, Belső, Helyben tartózkodó /Távozó és 24 Órás Behatolás zónák)

[2]	Tűz (Tűz billentyűk, Tűz zónák)

[3]	Pánik (Pánik billentyűk és Pánik zónák)

[4]	Orvosi (Segélykérő billentyűk, Orvosi és Vész zónák)

[5]	Felügyelet (Felügyelet, Fagyás és Vízömlés zónák)

[6]	Prioritás (Gáz, Fűtés, Tűzfecskendő, 24 órás Tárolós  zónák)

[7]	Holdup zónák

[8]	Nincs használva

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

PGM kimenet időzítése............................[164] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

[11] Rendszer Rongálás/tamper

Rongálás/tamperhelyzet bekövetkezésekor a PGM kimenet bekapcsol, a Rongálás/tamperhelyzet elmúltával pedig kikapcsol.

[12] TLM és Riasztás

Telefonvonal meghibásodása és riasztás együttes bekövetkezésekor a PGM kimenet aktívvá válik. Amikor a rendszer élesítve van, a kimenet csak akkor deaktiválódik, ha érvényes felhasználói kódot ütnek be vagy ha a telefonvonal hiba elmúlik a rendszer élesített vagy hatástalanított állapotában.

Ha riasztás aktiválta a kimenetet hatástalanított állapotban, a kimenet deaktiválódik, ha érvényes felhasználói kódot ütnek be a sziréna kikapcsolási időn belül. A kimenet szintén deaktiválódik, ha valaki élesíti a rendszert a sziréna kikapcsolási idő letelte után.

A kimenet mind hangos, mind csendes riasztás esetén aktiválódik, kivétel a Kényszerített és 24 órás PGM riasztást .

[13] Kissoff (üzenet vége)

A PGM kimenet két másodpercre bekapcsol azt követően, hogy a panel megkapta az üzenet vége jelet  a felügyeleti állomástól.

[14] Indító föld impulzus

A PGM kimenet két másodpercre bekapcsol mielőtt a panel hívást kezdeményezne, ez használható indító föld impulzusos telefonhálózatnál tárcsahang kérésre. Az ilyen hálózatnál a telefonszám előtt két másodperces szünetet kell tartani.

[15] Távműködtetés (DLS-1 támogatás)

Az ilyen kimenetet lehet ki- vagy bekapcsolni a 
DLS-1szoftver segítségével.

[16] LINKS 1000 Támogatás (csak a PGM1-nél)

A PGM1 kimenet adatvezetékként alkalmazható a telefonszám továbbítására LINKS 1000 rádiós kommunikátor használata esetén.

[17] Away (távozó) élesítés

Amikor a rendszer az Away (távozó) módban van élesítve, a PGM kimenet aktiválódik a kilépési időtől kezdetétől. A kimenet aktivitása a rendszer hatástalanításával megszűnik.

[18] Stay (helyben tartózkodó) élesítés

Amikor a rendszert az Stay (helyben tartózkodó) módban van élesítve, a PGM kimenet aktiválódik, a kilépési időtől kezdődően. A kimenet aktivitása a rendszer hatástalanításával megszűnik.

[19] [*][7][1] Kimeneti parancs 1

[20] [*][7][2] Kimeneti parancs 2

Az ilyen kimenetek a [*][7][1-2] bevitelével aktiválható. A kimenet aktívvá válását a billentyűzet csipogással jelzi.

MEGJEGYZÉS:

A [*][7][2][Hozzáférési kód, ha szükséges] billentyűkkel aktiválható a [03]-nak vagy a [20]-nak programozott PGM kimenetek.

Hagyományosan, a [*][7][2] parancs a füstérzékelők újraindítására szolgál. A füstérzékelők újraindításához a kimenetet [03] típusúra kell programozni.

A [03] Érzékelő Újraindítás és [20] [*][7][2] 2. Parancs Kimenet 2 opciók közül csak az egyiket szabad beprogramozni ugyanazon rendszerben.

[21]-[22] Nincs használva

[23] 24 órás csendes (csak a PGM 2)

Pánik gomb helyezhető így el ezen a terminálon, 24 órás csendes Pánikként működik. A billentyűzet nem jelez riasztást, a sziréna kimenet is csendes marad, de PGM2 riasztás üzenetkód átvitelre kerül a felügyeletre. A [23]-as PGM kimeneti opció nem aktivál más programozott kimenetet. Ezt a bemenetet nem követi a Riasztás számláló.

[24] 24 órás hangos (csak a PGM 2)

Pánik gomb helyezhető így el ezen a terminálon, 24 órás hangos Pánikként működik. A gomb megnyomásakor az LCD billentyűzeten megjelenik a ‘System in Alarm’ (rendszer riasztás) felirat, a csengő kimenet aktiválódik, a sziréna kikapcsolás idő lejártáig vagy érvényes hozzáférési kód beviteléig. PGM2 Riasztás üzenet kód átvitelre kerül a felügyeletre. A [24]-es PGM kimeneti opció nem aktivál más programozott kimenetet, kivéve a [01]-nek programozott kimenetet. Ezt a bemenetet nem követi a Riasztás számláló.

PGM Kimeneti Funkciók/attributumok

A kifogástalan működés érdekében minden programozható kimenetnél szükség van a PGM funkciók programozására is.

A [09] és [10] PGM kimenethez a megadott listából választhatók a funkciók.

A [01], [03], [05]-[08], [11]-[24] opcióval ellátott PGM kimenet lehetséges funkciói a következők:

[1] opció	BE	Az 1. partíció eseményei vezérlik.

KI	Az 1. partíció eseményei nem vezérlik.

[2] opció	BE	A 2. partíció eseményei vezérlik.

KI	A 2. partíció eseményei nem vezérlik.

[3] opció	BE	Eseménykor a kimenet aktívvá válik

KI	Eseménykor a kimenet kikapcsol.

[4] opció	BE	Pulzáló kimenet

KI	Állandó szintű kimenet.

[5] opció	BE	Hozzáférési kódot igényel.

KI	Hozzáférési kódot nem igényel.

A PGM kimenet jellemzői visszaállnak a gyári értékre, ha a kimeneti opciót megváltoztatja. A gyári értékek a programozói munkafüzetben találhatók.

A [3]-as jellemzőt BE kell kapcsolni ha a PGM kimenet programozása [16], [23] és [24].

Ha több kimenetet programoz azonos típusúra, akkor az [1][2][5] attributumoknak meg kell egyeznie. Ez nem érvényes a [09] és [10] kimeneti típusokra.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

PGM kimeneti jellemzők...................[141][142] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.12 Telefonvonal Figyelés (TLM)

A TLM Engedélyezve opciót kiválaszthatjuk, hogy a panel ellenőrizze a telefon vonal meglétét és esetleges megszakadásakor hibahelyzetet jelezzen.

Ha a TLM Engedélyezve opció be van kapcsolva, akkor a panel minden tizedik másodpercben megvizsgálja a telefonvonalat. Ha a vonal feszültsége 3V alá csökken, akkor a panel a TLM Hiba Késleltetés szakaszban megadott ellenőrzések számának lejárta után hibajelzést ad. A gyári ellenőrzések száma 3. Ez az érték [003]-tól [255]-ig állítható. A beállítható késleltetéssel a telefonvonal pillanatnyi kimaradása nem okoz hibajelzést.

Amikor a TLM Hiba jelzés élesített állapotban csipogóval funkció engedélyezett, TLM hiba esetén csak a billentyűzet csipogója fogja a hibát jelezni. A TLM Hangos riasztás amikor Éles funkciót választva, TLM hiba esetén élesített állapotban a sziréna kimenet is aktiválódik.

A hibahelyzet elmúltával a panel TLM Visszaállt Üzenetkódot küld. Ekkor a vonalkimaradás idején történt valamennyi esemény is átvitelre kerül.

LINKS 1000 rádiós kommunikátor használata esetén a panel TLM Hiba Üzenetkód küldésére programozható.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

TLM Engedélyezve /Tiltva...................[015] szakasz [7]

TLM Hiba jelzés /Hangos (sziréna) riasztás Élesítés alatt.....................................................[015] szakasz [8]

TLM Hiba Üzenetkód................................[349] szakasz

TLM Visszaállt Üzenetkód........................[350] szakasz

TLM Hiba Késleltetés...............................[370] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5. 13 Sziréna

A sziréna elhallgat miután a beprogramozott csengő kikapcsolási idő letelik.

A panel felügyeli a Csengő kimenetet. Ha nyitott helyzetet érzékel akkor a panel ezt a hibahelyzetet azonnal jelzi és megszólaltatja a billentyűzet csipogóját kétszer minden tízedik másodpercben, hogy a tulajdonos figyelmét felhívja a problémára. A panel az adott helyzetnek megfelelően képes Sziréna Áramköri Hiba és Sziréna Áramköri Hiba Visszaállt üzenetkódot küldeni (5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenet kódok).

Az összes Tűz riasztás másodpercenkénti ki/bekapcsolt jelzés.

Ha a Folyamatos Tűz Jelzés engedélyezett, riasztás esetén a kimenet a hozzáférési kód beviteléig aktív marad. Ha e funkció tiltott riasztás esetén a kimenet a hozzáférési kód beviteléig vagy a jelzési idő lejártáig aktív marad.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Sziréna kikapcsolási idő...........................[005] szakasz

Sziréna Áramköri Hiba üzenetkód............[349] szakasz

Sziréna Áramköri Hiba Visszaállt üzenetkód......[350] szak.

Hármas tűz jelzés engedélyezve /tiltva[013] szakasz [8]

Folyamatos Tűz Jelzés........................[014] szakasz [8]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.14 Teszt Továbbítás

A kommunikációs kapcsolat meglétének ellenőrzése érdekében a panel teszt-jelek továbbítására programozható.

A panel küldhet Periodikus Teszt Továbbítás üzenetkódot a programozott Teszt Továbbítási Napi Időben. A Teszt Továbbítási Ciklus a tesztek közt eltelt időt határozza meg. A Vezetékes Vonal Teszt Továbbítása Percben /Napban opcióval kiválasztható, hogy a tesztátviteli időszak megadása percben vagy órában történjen. Ha a percben történő megadás van kiválasztva, akkor a Test Továbbítás Napi Időpontja számláló nincs használva.

Vezetékes Vonal Teszt Továbbítás Percben opció választása esetén, a programozott átviteli ciklus nem lehet kevesebb mint 10perc.

LINKS Teszt Továbbítás esetén csak napok programozhatók.

Ha a teszt továbbítás idejét az eddiginél alacsonyabb értékre programozzuk, akkor a rendszer a következő továbbítás előtt megvárja az eddigi periódus leteltét és csak ezt követően számol az új időközzel.

LINKS 1000 kommunikátor használata esetén a panel rádiós tesztet is küldhet. LINKS 1000 Teszt Továbbítás üzenetkód programozásával a panel a rádiós tesztet küld a megadott LINKS Test Átviteli Ciklusban.

A végfelhasználó kommunikátor tesztet generálhat. Rendszer Teszt Üzenetkód programozása esetén a panel a Rendszer Teszt billentyűzet parancs bevitelekor elküldi a jelet (Ld. 3.4 fejezet [*] parancsok, [*][6] Felhasználói Funkciók).

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Időszakos Teszt Továbbítás üzenetkód........[352] szakasz

Teszt Továbbítás Napi Ideje.........................[371] szakasz

Teszt Továbbítási Ciklus..............................[370] szakasz

Vezetékes Teszt Továbbítás....................[702] szakasz [3]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.15 Átvitel Késleltetése

Ha valamely zónánál Átvitel Késleltetést engedélyeztünk, akkor a panel a riasztás jelentését a programozott Átvitel Késleltetési Időig késleltetni fogja. Ha a panelt a késleltetési idő lejárta előtt hatástalanítjuk, akkor a panel nem jelenti a riasztást a felügyeletnek.

Ez globális tulajdonság

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Átvitel Késleltetés Idő...................................[370] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.16 Tűz, Segélykérő, Pánik Billentyűk

A vészhelyzet billentyűk minden billentyűzeten rendelkezésre állnak. Ezeket a billentyűket két másodpercig nyomva kell tartani, csak ezt követően válnak aktívvá. A két másodperces késleltetés a véletlen aktiválás elkerülését szolgálja.

A Tűz Billentyű két másodperces lenyomásakor a panel bekapcsolja a riasztó kimenetet a [014] szakasz, [8] pontjában megadottak szerint (5.13 fejezet Sziréna): Folyamatos Tűz Sziréna opció választásakor a riasztó kimenet kód beviteléig hangjelzést ad. Egyéb esetben a hangjelzés a kód beviteléig, vagy a riasztó kimenet időzítésének lejártáig tart. A jel azonnal továbbításra kerül a felügyeletre.

A Segély Billentyűk két másodperces lenyomásakor a panel háromszor megszólaltatja a billentyűzet csipogóját, ezzel jelezve a bekapcsolást. A panel rövid egymásutánban tízszer bekapcsolja a billentyűzet csipogóját, ezzel a felügyeleti egység felé történő kommunikációt jelzi.

A Pánik Billentyűk két másodperces lenyomásakor a panel haladéktalanul továbbítja a jelzést a felügyelet felé. Ha a Hangos Pánik Billentyűk opciót engedélyeztük, akkor a panel aktiváláskor háromszor megszólaltatja a billentyűzet csipogóját és bekapcsolja a riasztás kimenetet. A riasztás kódbeviteléig ill. a riasztás kimenet idejének  lejártáig tart. Egyéb esetekben a riasztás csendes.

Minden LCD billentyűzeten az [F] [A] [P] gombok működése engedélyezhető vagy tiltható. Ennek leírása a B függelékben (LCD billentyűzetek programozása).

Tűz, Segély, Pánik Billentyűk elsötétített billentyűzet esetében is működnek ( 5.22 fejezet "Billentyűzet Elsötétítés").

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Tűz Billentyűk Engedélyezve...............[015] szakasz [1]

Hangos Pánik Billentyűk.....................[015] szakasz [2]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.17 Élesítés /Hatástalanítás Opciók

Ha a Gyors élesítés opció engedélyezett, akkor a rendszer élesíthető a hozzáférési kód használata nélkül a [*] [0] gombok vagy a Stay vagy az Away funkció gombok megnyomásával.

Engedélyezni kell a Gyors Élesítés funkciót, ha vezeték nélküli kulcsot és PC5132 v2.1-et használ.

A Gyors távozás opció, ha engedélyezett, a felhasználó számára megengedett a védett terület elhagyása késleltetett típusú zónán keresztül. A rendszer hatástalanítódik, majd újra élesedik (3.4fejezet "[*] parancsok").

Élesítés /Hatástalanítás Jelzés opció engedélyezése esetén a panel élesítéskor egyszer, hatástalanításkor pedig kétszer megszólaltatja a sziréna kimenetet. Ha riasztás jelzés kerül a memóriában, akkor a rendszer hatástalanításakor a sziréna kimenet háromszor fog röviden megszólalni.

A Billentyűzet Visszajelzés Riasztás Utáni Nyitásnál opció esetén lehetőség nyílik rá, hogy a billentyűzet egymás után tízszer gyors csipogást adjon miután a Nyitás Riasztás Után jelentés kód átvitelre került a felügyeletre.

Ha a panel élesítésére a Stay gombot vagy a [*][9][Hozzáférési kódot] használjuk, a sziréna kimenet nem fog jelzéseket adni a be és kilépési késleltetés alatt, kivéve az élesítés/hatástalanítás jelzést.

Zárás Megerősítés engedélyezése esetén a billentyűzet egymás után tízszer gyors csipogást ad azt követően, hogy a zárási üzenetkódot továbbította a felügyeletre.

Ha a Kiiktatott állapot kijelzése mialatt éles opció engedélyezve van, a rendszert élesítve a Bypass jelzőfény világít mutatva, hogy kiiktatott zónák vannak a rendszerben.

Amikor az AC/DC élesítés tiltása opció engedélyezett, akkor a panelt nem lehet élesedni AC (váltakozó áramforrás: hálózati) vagy DC (akkumulátor) hiba esetén. A rendszert addig nem lehet élesíteni amíg a hálózati vagy az akkumulátor meg nem szűnik. Ha nincs AC vagy DC hiba, a felhasználó megkísérelheti a rendszert élesítését, a panel automatikusan ellenőrzi az akkumulátort a központi panelen és a modulokon. Ha az akkumulátor jó, a rendszer élesíthető, ha rossz akkor nem.

Ha az AC/DC élesítés tiltása opció nincs engedélyezve, a panel nem végez tesztet a tápellátás meglétéről és így a felhasználó sem lesz meggátolva, hogy a rendszert élesítse, AC vagy DC hiba esetén.

A Hatástalanítás Nem Azonosított Veteték Nélküli Kulccsal opció tiltásakor, a hatástalanító gomb nem fog működni a vezeték nélküli kulcson, amelyekhez nincs kód rendelve (továbbiak a PC5132 kézikönyvben).

Ezt az opciót engedélyezni kell, ha a PC5132-es verziója 2.1 vagy annál régebbi.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Gyors élesítés engedélyezése.............[015] szakasz [4]

Gyors távozás.....................................[015] szakasz [3]

Élesítés/Hatástalanítás Jelzés.............[014] szakasz [1]

Zárás Megerősítés...............................[381] szakasz [4]

Billentyűzet Visszajelzés Riasztás Utáni Nyitásnál....... ............................................................[381] szakasz [1]

Sziréna visszajelzés Riasztás Utáni Nyitásnál.............. ............................................................[381] szakasz [2]

Kiiktatott állapot kijelzése mialatt éles.[016] szakasz [7]

AC/DC élesítés tiltás............................[701] szakasz [3]

Hatástalanítás Nem Azonosított Vezeték Nélküli Kulcssal............................................[017] szakasz [1]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.18 Belépési/Kilépési Késleltetés Opciók

Két különböző Belépési Késleltetés programozható: külön az 1.késleltetett és külön a 2.késleltetett típusú zónákhoz. Kilépési időt csak egyet lehet beállítani.

Élesített rendszerben, az először megsértett késleltetett zónához tartozó késleltetési időt figyeli a panel.

Élesítéskor a panel kilépés késleltetést kezd. Hangos Kilépési Késleltetés engedélyezése esetén a billentyűzet másodpercenként hangjelzést ad a kilépés késleltetés lejártáig. A kilépés késleltetés utolsó 10 másodpercében a hangjelzés gyorsabbá válik, ezzel figyelmezteti a felhasználót arra, hogy a rendszer hamarosan élesítésre kerül. Ha ez az opció nincs engedélyezve a kilépési késleltetés alatt nem történik figyelmeztető hangjelzés.

A Hangos Kilépési Hiba, amelynek magyarázata a 3.1 fejezetben található, figyelmezteti a felhasználót a helység sikertelen élesítése esetén. Ez az opció engedélyezhető vagy letiltható a felhasználó elvárása szerint.

Figyelem felkeltésre a Sziréna jelzések Kilépési Késleltetéskor opció engedélyezhető. Másodpercenként egyszer a riasztás kimenet rövid hangjelzést ad a kilépés késleltetés kezdetétől, majd az utolsó 10 másodperctől a kilépés késleltetés idejének lejártáig a sípjelzések száma másodpercenként háromra nő.

Ez a funkció két partíció esetén nem használható!

Belépéskor, ha késleltetett zóna kerül megsértésre, a panel belépési késleltetést indít. A billentyűzet folyamatos hangjelzést ad. Az utolsó 10 másodpercben a billentyűzet csipogója szaggatott jelzést ad, ezzel figyelmeztet, hogy a rendszer hamarosan riaszt. Amennyiben az élesítési periódusban riasztás történt, a billentyűzet a kilépés késleltetés teljes idejében szaggatottan jelez, ezzel figyelmezteti a felhasználót a korábbi riasztásra.

Figyelem felkeltésre a Sziréna jelzések Belépési Késleltetéskor opció engedélyezhető. Másodpercenként egyszer a riasztás kimenet rövid hangjelzést ad a belépés késleltetés lejártáig ill. a rendszer hatástalanításáig.

Ha az Automatikus Élesítés Alatt Sziréna jelzések opció engedélyezett, a csengő kimenet 10 másodpercenként jelzést ad az automatikus élesítés alatt riasztás előtt. Így mindenki figyelmeztetve lesz arról, hogy a rendszer élesítve van.

Kilépési Késleltetés Lezárással engedélyezése esetén a panel a kilépés késleltetés időtartamán figyeli a késleltetett zónákat. Amennyiben a kilépési késleltetés alatt késleltetett zóna nyitottá válik, majd bezárul a kilépés késleltetés lezárul és a panel azonnal élesítésre kerül.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Belépési Késleltetés 1, 2 (Rendszer idők).[005] szakasz

Kilépési Késleltetés (Rendszer idők).........[005] szakasz

Hangos Kilépés Késleltetés....…..........[014] szakasz [6]

Hangos Kilépési Hiba..................….....[013] szakasz [6]

Sziréna jelzés Opciók......……........[014] szakasz [2]-[4]

Kilépési Késleltetés Lezárással...….....[014] szakasz [7]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.19 Riasztás Számlálás

A riasztás számlálás funkció segít annak megakadályozásában, hogy egy "megfutott" kommunikátor a felügyeleti központot túlságosan lekösse. Miután a panel a meghatározott kommunikáció-számot elérte, többé már nem küld jelentést az eseményről mindaddig, míg a riasztás számlálót nem reseteljük. A Zóna Riasztások, Zóna Rongálás/tamperek és Rendszerműködési jelek számára különböző határértékek programozhatók.

Például abban az esetben, ha a Zóna Riasztások riasztás számláló határértéke [003], akkor a panel csak maximum 3 riasztási jelet küld a riasztás számlálóval ellátott zónák esetében. Ezután a riasztás számlálót resetelni kell.

A sziréna kimenet nem aktiválódik azon zónák riasztása esetén, melyek elérték a riasztás számláló határértékét.

A panel élesítésekor, vagy minden nap éjfélkor a Riasztás Számláló törlésre kerül. A visszaállást követően a panel újra a  szokásos módon kommunikál.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Riasztás Számláló Határérték..................[370] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.20 Esemény Tároló

A panel a rendszerben előfordult utolsó 128 eseményt tárolja. Valamennyi eseménynél feltünteti a napot, az időpontot, a partíciót, magát az eseményt a zónaszámmal, hozzáférési kóddal, vagy egyéb, az eseményre vonatkozó adattal.

Az Esemény Tároló Követi a Riasztás Számlálót opció engedélyezése esetén az esemény tároló a riasztás számláló határértékén túl nem tárol eseményt. Ezzel elkerülhető, hogy a panel a teljes tárolót átírja egy probléma fellépésekor.

Az esemény tárolót három különféle módon lehet megtekinteni: LCD billentyűzetről (3.4 fejezet [*][6] Felhasználói funkciók), Helyi nyomtató segítségével, PC5400 printer modul alkalmazásával, letölthető a DLS szoftver segítségével.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Esemény számláló követi a riasztás számlálót.............. ............................................................[013] szakasz [7]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.21 Billentyűzet Kizárás

A panel a billentyűzetek kizárására programozható arra az esetre, ha meghatározott számú helytelen hozzáférési kód bevitelére kerülne sor. A Hibás Kódok Száma Kizárás Előtt opció határértékének elérésekor a panel a billentyűzetet a Kizárás Időtartamára kizárja, és az eseményt jegyzi az esemény tárolóba. A kizárás ideje alatt a billentyűzet bármely gombját lenyomva hiba-hangjelzést hallunk.

A Hibás Kód számláló óránként nullázódik.

Billentyűzet Kizárás tiltásához a Hibás Kódok Száma Kizárás Előtt értékét [000]-ra kell programoznunk.

Ha egy billentyűzet kizárás alatt van, a panelt nem lehet élesíteni vagy hatástalanítani kulcsos kapcsolóval.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Billentyűzet Kizárás..................................[012] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.22 Billentyűzet Elsötétítés

Billentyűzet Elsötétítés opció engedélyezésével a panel a billentyűzet világítását és az LCD kijelzést kikapcsolja, ha 30 másodpercig egyetlen billentyű sem kerül megnyomásra. A billentyűk háttérvilágítása megmarad.

A panel visszakapcsolja a világítást abban az esetben. ha belépés késleltetés kezdődik, vagy riasztás történik. A világítás akkor is visszaáll, ha valamelyik billentyűt megnyomjuk, vagy ha a Kód Szükséges az Elsötétítés Megszüntetéséhez opció engedélyezése esetén érvényes hozzáférési kódot viszünk be.

Ha PC5132 3.0 vagy magasabb verziójú modult használunk, és vezeték nélküli kulcsokat, a Kód szükséges az elsötétítés megszüntetéséhez opció nem használható.

Takarékos Üzemmód opció engedélyezésekor a panel a teljes billentyűzet világítást (a háttér világítást is) kikapcsolja AC kimaradás esetén, az akkumulátor kímélése érdekében.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Billentyűzet Elsötétítés opció...............[016] szakasz [3]

Kód Szükséges az Elsötétítés Megszüntetéséhez......................................................[016] szakasz [4]

Takarékos Üzemmód..........................[016] szakasz [6]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.23 Billentyűzet Háttérvilágítás

A billentyűzetek valamennyi gombjai kivilágíthatók a jobb láthatóság érdekében. A Billentyűzet Háttérvilágítás opciót engedélyezésével a nyomógombok világítanak.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Billentyűzet Háttérvilágítás Opció........[016] szakasz [5]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.24 Hurok Válasz Idő

A normál hurok válasz idő valamennyi zóna esetében 500 ezredmásodperc. A panel csak azokat a zónákat ismeri fel megsértettnek, amelyek legalább 500 ezredmásodpercig nyitottá válnak.

Ha az 1-es Zóna Gyors Válaszidejű opciót engedélyezzük, akkor az 1-es zóna hurok válasz ideje 35 ezredmásodperc lesz.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

1-es Zóna Gyors Válaszidejű...............[013] szakasz [5]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.25 Billentyűzet Rongálás/tamper

Billentyűzet Rongálás/tamper Figyelés Engedélyezése opció választása esetén a panel Általános Rendszer Rongálás/tamper kijelzést és üzenetkódot ad, ha valamelyik billentyűzetet eltávolítjuk a falról. A billentyűzet rongálás/tamper elmúltával a panel Általános Rendszer Rongálás/tamper Visszaállt üzenetkódot küld. Valamennyi billentyűzet megfelelő installálásáról gondoskodni kell ennek az opciónak az engedélyezése előtt.

Ha a Rendszer Rongálás/tamper Üzembe helyezői Újraindítást Kíván opció engedélyezett, rongálás/tamper esetén a [*][8][Üzembe helyezői kód] bevitele szükséges ahhoz, hogy a rendszer újra élesíthető legyen. Automatikus élesítés és Kulcsos kapcsolóról történő élesítés sem lehetséges rendszer rongálás/tamper esetén.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Billentyűzet Rongálás/tamper Figyelés Engedélyezése........................................................[016] szakasz [8]

Általános Rendszer Rongálás/tamper és Általános Rendszer Rongálás/tamper Visszaállt Üzenetkód......……………………….....................[338] szakasz

Rendszer Rongálás/tamper Üzembe helyezői Újraindítást Kíván...........................................[701] szakasz [4]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.26 LINKS 1000 Rádiós Kommunikátor

A LINKS 1000 Rádiós Kommunikátor három különféle módon használható: a panel egyedüli kommunikátoraként, egyik vagy mindkét telefonszám tartalékaként, vagy pedig a vezetékes kommunikátor redundánsaként, a panel ekkor mind a vezetékes vonalon, mind a LINKS segítségével hívást intéz. LINKS kezdő jelszakasz programozható valamennyi telefonszámhoz arra az esetre, ha a vezetékes telefonszám helyi ugyan, de a LINKS-re van szükség a tárcsázáshoz. LINKS kezdő Jelszakasz programozásakor az összes nem használt számot hexadecimális "F"-fel kell programoznunk.

LINKS 1000 mint egyedüli kommunikátor

A panel úgy is programozható, hogy valamely esemény előfordulásakor csak a LINKS 1000 rádiós kommunikátort használja. Ennek programozásához válassza a LINKS 1000-t a Kommunikátor Hívás Irányítás opciók közül. Ugyanakkor  a LINKS Hívás olyan mint a Vezetékes vonal opciót engedélyezni kell.

A kiválasztott esemény bekövetkezése esetén a panel csak a LINKS segítségével kezdeményez hívást a felügyeleti állomás felé.

A LINKS mint tartalék kommunikátor

A panel úgy is programozható, hogy a vezetékes telefonvonallal kapcsolatos probléma felmerülésekor a LINKS 1000 rádiós kommunikátorral kezdeményezzen hívást. Ennek programozásához válasza mind a telefonszám, mind a LINKS opciót a Kommunikátor Hívás Irányítás opciók közül. Ugyanakkor a LINKS a Vezetékes Vonal Tartaléka opciót is engedélyezni kell.

Abban az esetben ha a LINKS tartalék kommunikátor, a panel a következő módon tesz híváskísérletet a felügyeleti egység felé:

- a panel a vezetékes vonal segítségével hív - ha sikertelen, akkor a LINKS segítségével kezdeményez hívást.

- ha ez is sikertelen, akkor a panel a vezetékes vonal segítségével hív

A folyamat a sikeres hívásig, ill. az engedélyezett Maximális Híváskísérlet eléréséig ismétlődik.

A LINKS mint redundáns kommunikátor

A panel úgy is programozható, hogy egy esemény bekövetkezése esetén mind a LINKS rádiós kommunikátor, mind a vezetékes vonal segítségével hívást kezdeményezzen. Ennek programozásához a Kom7munikátor Hívás Irányítás opciók közül válassza ki mind a telefon számot, mind a LINKS opciót. Ugyanakkor a LINKS Hívás olyan mint a Vezetékes vonal opciókat is ki kell választani.

LINKS Speciális Jelszakasz

Néhány országban #DAT vagy *DATA tárcsázásakor a szolgáltató díjkedvezményt ad. A LINKS speciális jelszakasz ([393] szakasz) biztosítja a *illetve # karakterek bevitelét a #DAT vagy *DATA programozásához.

A LINKS speciális jelszakaszt a LINKS kezdő jelszakasz előtt küldi el a panel.

Példa: [speciális jelszakasz] [ Kezdő jelszakasz] [Telefonszám]

Ha ezt a Speciális jelszakaszt programozzuk, akkor ez be lesz illesztve a Kezdő jelszakasz és MINDEN telefonszám elé. Hexadecimális D  illetve E nem programozható. Ha a foglalt vonal azonosítás engedélyezve van, előtte meg kell bizonyosodni a GSM 1000 megfelelő működéséről!

Kérjük tanulmányozza át a LINKS 1000 (GSM 1000) leírását és vezetékezési ábráját.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

LINKS Indító Jelszakasz (1. telefonszám)......[390] szakasz

LINKS Indító Jelszakasz (2. telefonszám)......[391] szakasz

LINKS Indító Jelszakasz (3. telefonszám)......[392] szakasz

LINKS Indító Jelszakasz (Letöltő telefonszám)............. ...............................................................[490] szakasz

Kommunikátor Hívás Irányítás.......[361] - [368] szakasz

Vezetékes és LINKS Hívás..................[380] szakasz [7]

LINKS Különleges Indító Jelszakasz.........[393] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.27 Modulok hozzáadása

A következő modulok programozhatók a Modul Programozás [801]-[804] szakaszban: a PC5400 Nyomtató modul, a LINKS2x50 Nagy Hatótávú Rádió interfész és a PC5132 vezeték nélküli vevő az összes tartozékával. Ezen modulok használata, üzembe helyezése, programozása az üzembe helyezői és programozói kézikönyvükben van leírva.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

PC5400 programozása.............................[801] szakasz

LINKS2x50 programozása........................[803] szakasz

PC5132 programozása.............................[804] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.28 Óra beállítás

Ebben az utasításban lehet korrigálni az óra pontatlanságát, a panel programozható az Óra beállítás szakaszban arra, hogy minden nap végén az utolsó percet az időzítő hány másodpercnek számolja. Az értéke 01-99 lehet, ez gyárilag 60 másodperc. A megadandó helyes érték meghatározásához meg kell figyelni a panelt, hogy egy adott idő alatt mennyit késik vagy siet. Ez után ki kell számítani az egy nap alatt bekövetkező pontatlanságot. Ez alapján korrigálható a beállítás.

Példa 1: Az óra késik naponta 9 másodpercet.

Megoldás: Programozzuk a beállítási értéket 51 másodpercre (a gyári 60 helyett) a minden nap utolsó perce szakaszban [700]. Ez által a panel órája átugorja ezt a 9 másodpercet, helyrehozva a problémát.

Példa 2: Az óra naponta 11 másodpercet siet.

Megoldás: Programozzuk a beállítási értéket 71 másodpercre (a gyári 60 helyett) a minden nap utolsó perce szakaszban [700]. Ez által a panel órája 9 másodperccel tovább számol, helyrehozva a problémát.

Ha az Automatikus Élesítés ideje 23:59, akkor az Óra Beállítás opció megváltoztatása közvetlenül befolyásolja az Automatikus Élesedésre figyelmeztető jelzés idejét

5.29 Időalap

Ha az Időalap a beépített kristály opció engedélyezett, a nem stabil hálózati frekvencia miatt, a beépített kristály szolgáltat pontos időalapot. Ha az Időalap a hálózati frekvencia opció engedélyezett, az időalapot a váltakozó áram adja. Ilyen esetben a hálózati frekvencia beállítandó 50Hz vagy 60Hz-re.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Időalap a beépített kristály /váltakozó áramú hálózat..... .............................................................[701]szakasz [2]

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.30 Gyári alapértékre állítás

Olykor szükségessé válhat a fő panel, vagy a hozzá csatlakozó valamely modul (LINKS2x50, PC5132, PC5400) gyári alapértékre állítása.

A fő panel gyári alapértékre állítása hardveresen az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Távolítsa el az hálózati és az akkumulátor bekötetést a panelról

2. lépés - Távolítson el minden vezetéket az 1. Zóna és a PGM 1 csatlakozóból.

3. lépés - Egy kis darab vezetékkel zárja össze az 1. Zóna csatlakozót a PGM 1 csatlakozóval.

4. lépés - Állítsa vissza a hálózati tápellátást a fő panelen.

5. lépés - Amikor a billentyűzeten felvillan az 1 zóna fény, a gyári alapértékre állítás befejeződött.

6. lépés - Távolítsa el a hálózati tápellátást a vezérlő panelról

7. lépés - Állítsa vissza az eredeti vezetékezést és élessze a vezérlő panelt

A panel élesztéséhez AC tápfeszültség szükséges. A panel gyári alapértékre állítása akkumulátorról nem lehetséges.

A fő panel és más modulok gyári alapértékre állítása szoftveresen a következő képen:

1. lépés - Lépjen be Üzembe helyező programozói módba

2. lépés - Lépjen be a megfelelő program szakaszba.

3. lépés - Vigye be az Üzembe helyezői Kódot

4. lépés - Lépjen be újra a megfelelő program szakaszba

A panel néhány másodperc alatt gyári alapértékre áll. A billentyűzet működőképességének visszaállásakor az alapértékre állás befejeződött.

Ha Azonosítóval Rendelkező Vezeték nélküli Kulcsot használunk (PC5132 v3.0 vagy későbbi), amikor a központi panelt gyári értékre visszaállítjuk, az összes kulcs hozzáférési kódját újra be kell programozni (Ld. PC5132 v3.0 kézikönyve)

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

LINKS2x50 gyári értékre állítása..............[993] szakasz

PC5132 gyári értékre állítása...................[996] szakasz

PC5400 gyári értékre állítása...................[997] szakasz

PC1565 gyári értékre állítása...................[999] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.31 Programozó Kizárása

Programozó Kizárása opció választása esetén hardveres alapértékre állítás nem lehetséges. Szoftveres alapértékre állítás esetén a teljes program visszaáll a gyári alapértékre.

Programozó Kizárása Tiltásakor a panel teljes programozása gyári alapértékre áll, amennyiben a fő vezérlő panelen hardveres, vagy szoftveres visszaállítás történik.

Programozó Kizárása engedélyezése vagy tiltása az alábbiak szerint történik:

- Lépjen be programozói módba

- Lépjen be a [990] vagy [991] Program Szakaszba.

- Vigye be az Üzembe Helyezői Kódot

- Lépjen be újra a [990] vagy [991] Program Szakaszba.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Üzembe helyező kizárás engedélyezve....[990] szakasz

Üzembe helyező kizárás tiltva..................[991] szakasz

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

5.32 (Programozói) Séta teszt

Programozói Séta teszt segítségével megbizonyosodhatunk róla, hogy a panel minden zónája ellátja-e feladatát. A [24]-es zónatípusnál a séta teszt nem használható.

A teszthez a következőket kell biztosítani:

- A panel hatástalanított állapotban legyen.

- A Billentyűzet Elsötétítés opció tiltva kell legyen ([016]szakasz, [3]opció).

- A Folyamatos Tűz Sziréna Kimenet opció tiltva kell legyen ([014]szakasz, [8]opció).

- Az Átviteli Késleltetést ki kell kapcsolni, ha átviteli késleltetésre nincs szükség ([370]szakasz).

A Tűz Üzemzavar nem próbálható ki a séta teszttel.

A Séta Teszt menete a következő:

1. lépés - Lépjen be programozói módba

2. lépés - Lépjen be a [901] szakaszba

Abban az esetben ha valamelyik zóna nyitott, a panel két másodpercre működésbe hozza a csengő kimenetet, az eseményt rögzíti az Esemény Tárolóban, a riasztást pedig jelenti a felügyeletnek. Minden zónát le kell ellenőrizni a teszt közben. A zónák és az F, A, P gombok helyes működése az eseménytároló alapján ellenőrizhető.

A teszt leállítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Lépjen be programozói módba

2. lépés - Lépjen be a [901] szakaszba

Ellenőrizze az Esemény Tárolót a Séta Teszt után.

A Riasztási Memória törlődik a Séta Tesztbe lépve. A Séta Teszt végén, a Riasztási Memória jelzőfény kigyullad, de a memóriában nem lesz riasztás. A jelzőfény a panel következő élesítésével kialszik.

Programozási Munkafüzet

Riasztó rendszer adatai:

Ügyfél:	_______________________________________________________________________________

Címe:	_________________________________________________________________________________

Telefon: _____________________________Üzembe helyezés dátuma:	_____________________________

Üzembe helyezői kód:	_____________________________________________________________________

Modul neve			Leírása			Helye

PC1565-2P	Központi Panel	[___________________________________]

PC5132	Vezeték nélküli vevő	[___________________________________]

PC5400	Soros Nyomtató Modul	[___________________________________]

LINKS1000	Kommunikátor	[___________________________________]

LINKS2x50	Nagy hatósugarú rádiós	[___________________________________]

Billentyűzet	Billentyűzet típusa	Helye

Billentyűzet 1	[________________]	[___________________________________]

Billentyűzet 2	[________________]	[___________________________________]

Billentyűzet 3	[________________]	[___________________________________]

Billentyűzet 4	[________________]	[___________________________________]

Billentyűzet 5	[________________]	[___________________________________]

Billentyűzet 6	[________________]	[___________________________________]

Billentyűzet 7	[________________]	[___________________________________]

Billentyűzet 8	[________________]	[___________________________________]

A zóna programozás a [001], [101-108], [020], [201], [202] és [206] szakaszban található. Ez a szakasz összefoglalja a zóna programozást. A B függelék: LCD billentyűzetek programozása, bemutatja a zóna címke programozását.

Rendszer	            Zóna címke                   Zóna	     *Zóna jellemzők	           Sorszám       Partíció

Zóna						Típus	 1   2   3    4    5   6   7   8   (vezeték nélküli)    1   2

Zóna 1	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]  [__I__]  [__][__][__][__][__][__][__][__]  [__I__I__I__I__I__]  [__][__]

Zóna 2	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]  [__I__]  [__][__][__][__][__][__][__][__]  [__I__I__I__I__I__]  [__][__]

Zóna 3	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]  [__I__]  [__][__][__][__][__][__][__][__]  [__I__I__I__I__I__]  [__][__]

Zóna 4	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]  [__I__]  [__][__][__][__][__][__][__][__]  [__I__I__I__I__I__]  [__][__]

Zóna 5	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]  [__I__]  [__][__][__][__][__][__][__][__]  [__I__I__I__I__I__]  [__][__]

Zóna 6	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]  [__I__]  [__][__][__][__][__][__][__][__]  [__I__I__I__I__I__]  [__][__]

Zóna 7	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]  [__I__]  [__][__][__][__][__][__][__][__]  [__I__I__I__I__I__]  [__][__]

Zóna 8	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]  [__I__]  [__][__][__][__][__][__][__][__]  [__I__I__I__I__I__]  [__][__]

*Zóna jellemzők:

Opció 1: Hangos/Csendes		Opció 5: Kényszerített

Opció 2: Folyamatos/Szaggatott	Opció 6: Riasztás számlálás

Opció 3: Ajtócsengő			Opció 7: Átviteli késleltetés

Opció 4: Kiiktatás			Opció 8: Vezeték nélküli

Billentyűzet Programozása

[000] Billentyűzet Hozzárendelés

(2.5 fejezet Billentyűzet hozzárendelés)

Megjegyzés: Ezt mindegyik billentyűzetnél el kell végezni.

[0] Hely (Bevihető értékek: 01-08, 11-18 vagy 21-28; úgy mint [11]: 1-es partíció, 1-es hely; [23] 2-es partíció 3-as hely, stb.)

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-17)

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-17)

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-17)

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-17)

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-17)

Funkció gomb opciók:

00 A gomb nincs használva	06 [*][4] Ajtócsengő Be/Ki	12 [*][6] Felhasználói funkciók

01 1-es partíció választása	07 [*][6][---][4] Rendszer teszt	13 Parancs kimenet 1 [*][7][1]

02 2-es partíció választása	08 [*][1] Zóna Kiiktatás		14 Parancs kimenet 2 [*][7][2]

03 Stay élesítés		09 [*][2] Üzemzavar kijelzés	16 [*][0] Gyors távozás

04 Away élesítés		10 [*][3] Riasztási memória	17 [*][1] Stay/Away újraélesítése

05 [*][9] Nincs-belépési idő	11 [*][5] Hozzáférési kódok

Hely	 Funkció 	 Funkció 	 Funkció 	 Funkció 	 Funkció

(Címe)	  gomb 1  	  gomb 2 	  gomb 3	  gomb 4	  gomb 5

LED gyári	  11	         03	         04	         06	         14	         16

LCD gyári	  18	         03	         04	         06	         14	         16

Billentyűzet 1	[__I__]	        [__]	        [__]	        [__]	        [__]	         [__]

Billentyűzet 2	[__I__]	        [__]	        [__]	        [__]	        [__]	         [__]

Billentyűzet 3	[__I__]	        [__]	        [__]	        [__]	        [__]	         [__]

Billentyűzet 4	[__I__]	        [__]	        [__]	        [__]	        [__]	         [__]

Billentyűzet 5	[__I__]	        [__]	        [__]	        [__]	        [__]	         [__]

Billentyűzet 6	[__I__]	        [__]	        [__]	        [__]	        [__]	         [__]

Billentyűzet 7	[__I__]	        [__]	        [__]	        [__]	        [__]	         [__]

Billentyűzet 8	[__I__]	        [__]	        [__]	        [__]	        [__]	         [__]

Alap programozás

Zóna azonosítás

00 A zóna nincs használva	09 24 órás felügyelt	18 24 órás tűzfecskendő

01 Késleltetett 1.	10 24 órás felügyelt csipogó	19 24 órás víz

02 Késleltetett 2.	11 24 órás betörés	20 24 órás hűtő

03 Azonnali	12 24 órás feltartott	21 24 órás

04 Követő	13 24 órás gáz	22 Impulzusos kulcsos kapcsoló

05 Követő Stay/Away	14 24 órás hő	23 Két állású kulcsos kapcsoló

06 Késleltetett Stay/Away	15 24 órás mentő	24 LINKS válasz

07 Késleltetett 24 órás Tűz	16 24 órás pánik	25 Késleltetett követő

08 Normál 24 órás Tűz	17 24 órás vészhelyzet	87 Késl. 24 ó. Tűz (vez. nélküli)

88 Normál 24 ó.Tűz(vez.nélküli)

24 órás felügyelt csipogó zóna választásához szükséges billentyűzetet üzembe helyezni!

[001] Zóna 1-8 azonosítás

(5.2 fejezet Zóna programozás)

Gyári		Gyári

01	[__I__]  Zóna 1	04	[__I__]  Zóna 5

03	[__I__]  Zóna 2	04	[__I__]  Zóna 6

03	[__I__]  Zóna 3	00	[__I__]  Zóna 7

03	[__I__]  Zóna 4	00	[__I__]  Zóna 8

A billentyűzeti zónák hozzárendelése a [020] fejezetben. A zóna jellemzők a [101]-[108] szakaszban adhatók meg. Zóna partíciókhoz rendelése a [202] és [206] szakaszban.

[005] Rendszer idők

Gyári	[001-255]

030	[__I__I__]	Belépési 1-es késleltetés másodpercben 	(5.18 fejezet)

045	[__I__I__]	Belépési 2-es késleltetés másodpercben 	(5.18 fejezet)

120	[__I__I__]	Kilépési késleltetés másodpercben 			(5.18 fejezet)

004	[__I__I__]	Sziréna kikapcsolási idő percben 			(5.13 fejezet)

[006] Üzembe helyezői kód

(4.1 fejezet Üzembe helyezői programozás)

Gyári érték

[1565]	[__I__I__I__]

[007] Mester kód

(5.1 fejezet Biztonsági kódok programozása)

Gyári érték

[1234]	[__I__I__I__]

[008] Karbantartási kód

(5.1 fejezet Biztonsági kódok programozása)

Gyári érték

[AAAA]	[__I__I__I__]

[009] PGM kimenet programozása (PGM 1 és 2)

(5.1 fejezet PGM kimeneti opciók)

Programozható kimeneti opciók

01 Betörés és Tűz csengő kimenet		13 Kissoff kimenet

02 Nincs használva				14 Indító föld impulzus

03 Érzékelő újraindítás				15 Távoli működtetés (DLS-1)

04 Nem használt				16 LINKS1000 támogatás (PGM1)

05 Élesített rendszer állapot			17 Away élesítés

06 Élesíthető					18 Stay élesítés

07 Billentyűzet hangjelzőjét követő		19 1.kimeneti parancs ([*][7][1])

08 Kisegítő impulzus				20 2.kimeneti parancs ([*][7][2])

09 Rendszer hiba				21 Nincs használva

10 Rendszer esemény				22 Nincs használva

11 Rendszer rongálás/tamper			23 Csendes 24 órás (PGM2)

12 TLM és riasztás				24 Hangos 24 órás (PGM2)

A [03] és [20] kimeneti típus, nem használható ugyanabban a rendszerben!

Gyári érték

19	[__I__]	PGM1

10	[__I__]	PGM2

A PGM kimenetek jellemzői a [141] és [142] szakaszban találhatók meg.

[012] Billentyűzet kizárás

(5.21 fejezet)

Ha a billentyűzet kikapcsolása engedélyezett, a panelt nem lehet hatástalanítani kulcsos kapcsolóval.

Gyári érték

000	[__I__I__]	A kizárásig bevihető hibás kódok száma (001-255)

000	[__I__I__]	A kizárás időtartama (001-255 perc)

[013] Első rendszer opciós kód

Gyári 	Opció	BE	KI	fejezet

KI	[__]  1	Alapállapotban zárt hurok	Ellenállással lezárt hurok       	     2.8

KI	[__]  2	Kettős ellenállással lezárt hurok	1 ellenállással lezárt hurok   	     2.8

BE	[__]  3*	Élesítés alatt hiba kijelzés	Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt	3.4

KI	[__]  4	Tamper/Hiba nyitottként nincs kijelezve	Tamper/Hiba nyitottként kijelezve	3.4

KI	[__]  5	A Zóna 1 gyors hurokválaszidejű 	A Zóna 1 normál hurokválaszidejű 	5.24

BE	[__]  6	Hangos kilépési hiba engedélyezve	Hangos kilépési hiba tiltva	5.18

BE	[__]  7	Az esemény tároló követi a riasztásszámlálót  Az esemény tároló nem követi	   5.20

KI	[__]  8	Nincs használva

*A 3 opciót KI kell kapcsolni, ha az LCD billentyűzet v2.0-nál régebbi.

[014] Második rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI	fejezet

KI	[__]  1	Élesítés/Hatástalanítás Sziréna Jelzés	Nincs sziréna hangjelzés	5.17

KI	[__]  2	Sziréna hangjelzés automata. élesítésnél	Nincs sziréna hangjelzés	5.18

KI	[__]  3	Sziréna hangjelzés a kilépési idő alatt	Nincs sziréna hangjelzés	5.18

KI	[__]  4	Sziréna hangjelzés a belépési idő alatt	Nincs sziréna hangjelzés	5.18

KI	[__]  5	Sziréna hangjelzés üzemzavar esetén	Nincs sziréna hangjelzés	3.4

BE	[__]  6	Hangos kilépési késl. sürgetéssel	Csendes kilépési késleltetés	5.18

KI	[__]  7	A kilépési késleltetés befejezése 	A kilépési késleltetés bef. tiltása	5.18

KI	[__]  8	Folyamatos Tűz sziréna jelzés	Tűzjelzés a kikapcsolási idő alatt	5.13

[015] Harmadik rendszer opciós kód

Gyári	Opció	BE	KI	fejezet

BE	[__]  1	Tűz gomb engedélyezés 	Tűz gomb nincs engedélyezve	5.16

KI	[__]  2	Pánik gomb hangos	Pánik gomb csendes	5.16

KI	[__]  3	Gyors távozás engedélyezve	Gyors távozás tiltva	3.4

BE*	[__]  4	Gyors élesítés engedélyezve	Gyors élesítés tiltva /Kód szükséges	3.4

KI	[__]  5	Kiiktatáshoz kód szükséges	Nem szükséges a kód	3.4

KI	[__]  6	Mester kód nem változtatható	Mester kód megváltoztatható	5.1

BE	[__]  7	TLM engedélyezve 	TLM tiltva	5.12

KI	[__]  8	Élesítéskor sziréna TLM hiba jelzés	Élesítéskor bill.hangjel. ha TLM hiba	5.12

*Ha 2.1 vagy alacsonyabb verziójú PC5132-es modulhoz WLS909 vezeték nélküli Kulcsot használ, a [4] opciót BE kell kapcsolni, hogy az élesítő gomb működjön!

[016] Negyedik rendszer opciós kód

Gyári 	Opció	BE	KI	fejezet

BE	[__]  1  	AC hiba kijelezve 	AC hiba nincs kijelezve	3.4

KI	[__]  2  	Trouble jelzőfény villog ha AC hiba	Trouble lámpa nem követi az AC-t	3.4

KI	[__]  3	Az LCD kikapcsol ha nincs használva	Mindig aktív billentyűzet kijelző	5.22

KI	[__]  4	Kód kell az LCD kikapcs. változtatásához	Nincs szükség kódra	5.22

BE	[__]  5	Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve	Billentyűzet háttér világítás nincs	5.23

KI	[__]  6	Energiatakarékos mód engedélyezve	Energiatakarékos mód tiltva	5.22

KI	[__]  7	Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat	Nem jelzi	5.17

KI	[__]  8 	Billentyűzet tamper figyelve	Billentyűzet tamper tiltva	5.25

[017] Ötödik rendszer opciós kód

Gyári 	Opció	BE	                   KI	fejezet

BE	[__]  1  	Hatástalanítás Nem Azon. Vez. Nélk. Kulcs.   Tiltva	5.17

KI	      2-8 	Nincs használva

[020] Billentyűzet zóna kijelölés

(2.12 fejezet Billentyűzet zónák)

Egy zóna csak egy billentyűzethez rendelhető

Gyári érték

00	[__I__]	Billentyűzet (1-es hely) Zóna	Megadható érték 01-08 zónák

00	[__I__]	Billentyűzet (2-es hely) Zóna	Megadható érték 01-08 zónák

00	[__I__]	Billentyűzet (3-es hely) Zóna	Megadható érték 01-08 zónák

00	[__I__]	Billentyűzet (4-es hely) Zóna	Megadható érték 01-08 zónák

00	[__I__]	Billentyűzet (5-es hely) Zóna	Megadható érték 01-08 zónák

00	[__I__]	Billentyűzet (6-es hely) Zóna	Megadható érték 01-08 zónák

00	[__I__]	Billentyűzet (7-es hely) Zóna	Megadható érték 01-08 zónák

00	[__I__]	Billentyűzet (8-es hely) Zóna	Megadható érték 01-08 zónák

A rendszer további programozása

Zóna Jellemzők

(5.3 fejezet Zóna Jellemzők)

Zóna Jellemző gyári értékek ( i = Bekapcsolva; n = Kikapcsolva)

| Jellemző: BE Zónatípusa KI | 1 Hangos Csendes | 2 Folyamatos Szaggatott | 3 Ajtócsengő Nem | 4 Kiiktatható Nem | 5 Kényszeritett Nem | 6 Riasztásszámláló Nem | 7 Átvit.késlt. Nem | 8 Vez.nélküli Nem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 Nincs használva | n | n | n | n | n | n | n | n |
| 01 Késleltetett 1 | i | i | i | i | n | i | n | n |
| 02 Késleltetett 2 | i | i | i | i | n | i | n | n |
| 03 Azonnali | i | i | i | i | n | i | n | n |
| 04 Követő | i | i | n | i | n | i | n | n |
| 05 Azonnali Stay/Away | i | i | n | i | i | i | n | n |
| 06 Késleltetett Stay/Away | i | i | n | i | i | i | n | n |
| 07 Késleltetett 24órás Tűz | i | n | n | n | n | n | n | n |
| 08 Normál 24 órás Tűz | i | n | n | n | n | n | n | n |
| 09 24 órás felügyelt | n | i | n | n | i | n | n | n |
| 10 24 órás felügyelt csipogó | n | i | n | i | n | n | n | n |
| 11 24 órás betörés | i | i | n | i | n | n | n | n |
| 12 24 órás feltartó | n | i | n | n | n | n | n | n |
| 13 24 órás gáz | i | n | n | n | n | n | n | n |
| 14 24 órás hő | i | n | n | n | n | n | n | n |
| 15 24 órás orvos | i | i | n | n | n | n | n | n |
| 16 24 órás pánik | i | i | n | n | n | n | n | n |
| 17 24 órás vészhelyzet | i | i | n | n | n | n | n | n |
| 18 24 órás tűzfecskendő | i | i | n | n | n | n | n | n |
| 19 24 órás víz | i | i | n | n | n | n | n | n |
| 20 24 órás hűtő | i | i | n | n | n | n | n | n |
| 21 24 órás kapcsolt tamper | i | i | n | n | n | n | n | n |
| 22 Impulzusos kulcsoskp. | n | n | n | n | i | n | n | n |
| 23 Két állású kulcsos kapcsoló | n | n | n | n | i | n | n | n |
| 24 LINKS válasz | n | n | n | n | i | n | n | n |
| 25 Késleltetett követő | i | i | n | i | n | i | n | n |
| 87 Késlt. 24 ó.Tűz (vez.nélk.) | i | n | n | n | n | n | n | i |
| 88 24 ó.Tűz (vezeték nélküli) | i | n | n | n | n | n | n | i |

Sza-	Zóna	Zóna	1	2	3	4	5	6	7	8

kasz		típus*

[101]	1	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]

[102]	1	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]

[103]	1	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]

[104]	1	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]

[105]	1	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]

[106]	1	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]

[107]	1	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]

[108]	1	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]

*Ezen mezők alapja a [001] szakasz

PGM kimenet jellemzők

(5.11 fejezet)

Csak a PGM opciók listában megadott jellemzők programozhatók. Az összes többi mellőzve. A PGM opciók a [009] szakaszban adhatók meg.

PGM jellemzők gyári beállítása ( i = jellemző Bekapcsolva; n = jellemző KIkapcsolva);

| Jellemző BE KI | 1 Partíció 1 Kimen.enged Kimen. tiltva | 2 Partíció 2 Kimen.enged Kimen. tiltva | 3 Kimenet: Jelmásoló Invertált | 4 Időz. Követés Be- Kikapcsolva | 5 Kód Szükséges Nem szüks. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM opció |  |  |  |  |  |
| [01] Betörés/Tűz riasztás | i |  | i |  |  |
| [03] Érzékelő újra indítás | i | n | i |  | n |
| [05] Élesített állapot | i | n | i |  |  |
| [06] Élesítésre kész | i | n | i |  |  |
| [07] Bill.hangjelzőjét követő | i | n | i |  |  |
| [08] Kisegítő impulzus | i | n | i |  |  |
| [11] Renszer tamper |  |  | i |  |  |
| [12] TLM és Riasztás |  |  | i |  |  |
| [13] Kissoff |  |  | i |  |  |
| [14] Indító föld impulzus |  |  | i |  |  |
| [15] Távoli működtetés |  |  | i |  |  |
| [16] LINKS 1000 támogatás |  |  | i |  |  |
| [17] Away élesítés | i | n | i |  |  |
| [18] Stay élesítés | i | n | i |  |  |
| [19] Parancs kimenet 1 | i | n | i | i | i |
| [20] Parancs kimenet 2 | i | n | i | i | n |
| [23] 24 órás csendes |  |  | i |  |  |
| [24] 24 órás hangos |  |  | i |  |  |

| Jellemző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGM opció BE KI | Szerviz Szükség Nem | AC hiba Nem | TLM Hiba Nem | FTC Nem | Zóna Hiba Nem | Zóna Rongálás/tamper Nem | Z. Akku hiba Nem | Idő el-vesztése Nem |
| [09] Rendszer hiba | i | i | i | i | i | i | i | i |
| PGM opció BE KI | Betörés esemény Nem | Tűz esemény Nem | Pánik esemény Nem | Orvos esemény Nem | Felügy. esemény Nem | Elsőbbség esemény Nem | Feltart. esemény Nem | Nincs használva |
| [10] Rendszer esemény | i | i | i | i | i | i | i | - |

Sza-	PGM	Kimenet	1	2	3	4	5	6	7	8

kasz	#	Típusa*

[141]	1	(    )	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]

[142]	2	(    )	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]	[__]

*A mező alapja a [009] szakasz.

[160] Maximális tárcsázások száma az összes telefon számon

(5.5 fejezet Kommunikátor tárcsázás)

Gyári: 008	[__I__I__]	Értéke 001-255 próbálkozás (000 nem lehet)

[161] Tárcsázás utáni várakozás a kapcsolat létrejöttére (összes formátum)

(5.5 fejezet Kommunikátor tárcsázás)

Gyári: 040	[__I__I__]	Értéke 001-255 másodperc

[164] PGM kimenet Időzítése

(5.11 fejezet PGM kimeneti opciók)

Gyári: 005	[__I__I__]	Értéke 001-255 másodperc

[201] Első partíció opciós kód (5.2 fejezet Zóna programozás)

Gyári: 		opció	BE	KI

KI	[__]	1	2.partició engedélyezve	tiltva

KI	[__]	2-8	Nincs használva

[202] 1-es Partíció Zóna kijelölések

(5.2 fejezet Zóna programozás)

A Zóna azonosítások a [001] szakaszban, a Zóna jellemzők a [101]-[108] szakaszban programozhatók.

A billentyűzeti zóna kijelölés a [020] szakaszban programozható.

Ebben a szakaszban kell letiltani a használaton kívül lévő zónákat. Vezeték nélküli zónák tiltása esetén a sorozat számot üresen kell hagyni (azaz [000000]).

Gyári 		opció	BE					KI

BE	[__]	1	1-es zóna az 1-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

BE	[__]	2	2-es zóna az 1-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

BE	[__]	3	3-es zóna az 1-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

BE	[__]	4	4-es zóna az 1-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

BE	[__]	5	5-es zóna az 1-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

BE	[__]	6	6-es zóna az 1-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

BE	[__]	7	7-es zóna az 1-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

BE	[__]	8	8-es zóna az 1-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

[206] 2-es Partíció Zóna kijelölések

(5.2 fejezet Zóna programozás)

Gyári 		opció	BE					KI

KI	[__]	1	1-es zóna az 2-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

KI	[__]	2	2-es zóna az 2-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

KI	[__]	3	3-es zóna az 2-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

KI	[__]	4	4-es zóna az 2-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

KI	[__]	5	5-es zóna az 2-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

KI	[__]	6	6-es zóna az 2-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

KI	[__]	7	7-es zóna az 2-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

KI	[__]	8	8-es zóna az 2-es partícióhoz tartozik	Nincs benne

Kommunikátor programozása

Megjegyzés: A [301]-[353]szakaszok gyárilag [F] értékkel vannak feltöltve

[301] Első telefonszám (32 számjegy)

(5.7 fejezet Kommunikátor-telefonszámok)

[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[302] Második telefonszám (32 számjegy)

(5.7 fejezet Kommunikátor-telefonszámok)

[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[303] Harmadik telefonszám (32 számjegy)

(5.7 fejezet Kommunikátor-telefonszámok)

[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[310] 1. Partíció Azonosító kód

(5.6 fejezet Kommunikátor - Azonosító kód)

[__I__I__I__]

Ha SIA formátumot használ, csak az 1. Partíció Azonosítót kell programozni!

[311] 2. Partíció Azonosító kód

(5.6 fejezet Kommunikátor - Azonosító kód)

[__I__I__I__]

[320] Riasztási üzenetkódok, 1-8 zóna

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Zóna 1				[__I__]	Zóna 5

[__I__]	Zóna 2				[__I__]	Zóna 6

[__I__]	Zóna 3				[__I__]	Zóna 7

[__I__]	Zóna 4				[__I__]	Zóna 8

[324] Riasztás visszaállási üzenetkódok, 1-8 zóna

(5.8 fejezet Kommunikátor-Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Zóna 1				[__I__]	Zóna 5

[__I__]	Zóna 2				[__I__]	Zóna 6

[__I__]	Zóna 3				[__I__]	Zóna 7

[__I__]	Zóna 4				[__I__]	Zóna 8

[328] Egyéb riasztási üzenetkódok, 1-8 zóna

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Kényszerített riasztás		[__I__]	Zónabővítő Felügyelet Riasztás

[__I__]	Riasztás utáni nyitás		[__I__]	Zónabővítő Felügyelet Visszaállás

[__I__]	Nem régi zárás			[__I__]	Zóna Keresztezés Rendőrségi Kód Riasztás

[329] Riasztások és visszaállások prioritása

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Billentyűzet Tűz riasztás	[__I__]	Billentyűzet Tűz visszaállás

[__I__]	Bill. Segélykérés riasztás	[__I__]	Billentyűzet Segélykérés visszaáll.

[__I__]	Bill. Pánik riasztás		[__I__]	Billentyűzet Pánik visszaállás

[__I__]	PGM2 riasztás			[__I__]	PGM2 visszaállás

[330] Rongálás/tamper üzenetkódok

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Zóna 1				[__I__]	Zóna 5

[__I__]	Zóna 2				[__I__]	Zóna 6

[__I__]	Zóna 3				[__I__]	Zóna 7

[__I__]	Zóna 4				[__I__]	Zóna 8

[334] Rongálás/tamper visszaállás üzenetkódok

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Zóna 1				[__I__]	Zóna 5

[__I__]	Zóna 2				[__I__]	Zóna 6

[__I__]	Zóna 3				[__I__]	Zóna 7

[__I__]	Zóna 4				[__I__]	Zóna 8

[338] Egyéb rongálás/tamper üzenetkódok

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Általános rendszer tamper

[__I__]	Általános rendszer visszaállás

[__I__]	Billentyűzet kizárása

[339] Zárási (élesítési) üzenetkódok, 1-8 hozzáférési kód

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Kód 1				[__I__]	Kód 5

[__I__]	Kód 2				[__I__]	Kód 6

[__I__]	Kód 3				[__I__]	Kód 7

[__I__]	Kód 4				[__I__]	Kód 8

[340] Zárási (élesítési) üzenetkódok, 9-16 hozzáférési kód

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Kód 9				[__I__]	Kód 13

[__I__]	Kód 10				[__I__]	Kód 14

[__I__]	Kód 11				[__I__]	Kód 15

[__I__]	Kód 12				[__I__]	Kód 16

[341] Zárási (élesítési) üzenetkódok, 17-24 hozzáférési kód

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Kód 17				[__I__]	Kód 21

[__I__]	Kód 18				[__I__]	Kód 22

[__I__]	Kód 19				[__I__]	Kód 23

[__I__]	Kód 20				[__I__]	Kód 24

[342] Zárási (élesítési) üzenetkódok, 25-32 hozzáférési kód

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Kód 25				[__I__]	Kód 29

[__I__]	Kód 26				[__I__]	Kód 30

[__I__]	Kód 27				[__I__]	Kód 31

[__I__]	Kód 28				[__I__]	Kód 32

[343] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Zárás a 33.Kényszer kóddal	[__I__]	Zárás a 42. Felügyelői kóddal

[__I__]	Zárás a 34.Kényszer kóddal 	[__I__]	Részleges zárás

[__I__]	Zárás a Mester kóddal		[__I__]	Különleges zárás

[__I__]	Zárás a 41. Felügyelői kóddal

[344] Nyitás (hatástalanítás) üzenetkódok, 1-8 hozzáférési kód

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Kód 1				[__I__]	Kód 5

[__I__]	Kód 2				[__I__]	Kód 6

[__I__]	Kód 3				[__I__]	Kód 7

[__I__]	Kód 4				[__I__]	Kód 8

[345] Nyitás (hatástalanítás) üzenetkódok, 9-16 hozzáférési kód

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Kód 9				[__I__]	Kód 13

[__I__]	Kód 10				[__I__]	Kód 14

[__I__]	Kód 11				[__I__]	Kód 15

[__I__]	Kód 12				[__I__]	Kód 16

[346] Nyitás (hatástalanítás) üzenetkódok, 17-24 hozzáférési kód

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Kód 17				[__I__]	Kód 21

[__I__]	Kód 18				[__I__]	Kód 22

[__I__]	Kód 19				[__I__]	Kód 23

[__I__]	Kód 20				[__I__]	Kód 24

[347] Nyitás (hatástalanítás) üzenetkódok, 25-32 hozzáférési kód

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Kód 25				[__I__]	Kód 29

[__I__]	Kód 26				[__I__]	Kód 30

[__I__]	Kód 27				[__I__]	Kód 31

[__I__]	Kód 28				[__I__]	Kód 32

[348] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Nyitás a 33.Kényszer kóddal	[__I__]	Nyitás a 42. Felügyelői kóddal

[__I__]	Nyitás a 34.Kényszer kóddal 	[__I__]	Automatikus élesítés törlése

[__I__]	Nyitás a Mester kóddal		[__I__]	Különleges nyitás

[__I__]	Nyitás a 41. Felügyelői kóddal

[349] Karbantartási riasztás üzenetkódjai

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Akkumulátor hiba riasztás 	[__I__]	Segéd tápegység hibája riasztás

[__I__]	AC üzemzavar riasztás		[__I__]	TLM hiba kód

[__I__]	Sziréna áramkör hibája		[__I__]	Nincs használva

[__I__]	Tűzzóna hibája, riasztás	[__I__]	Általános rendszer felügyeleti hiba

[350] Karbantartási visszaállás üzenetkódjai

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Akkumulátor hiba visszaállás	[__I__]	Segéd tápegység hiba visszaállás

[__I__]	AC üzemzavar visszaállás	[__I__]	TLM visszaállás

[__I__]	Sziréna áramkör visszaállás	[__I__]	Nincs használva

[__I__]	Tűzzóna hiba visszaállás	[__I__]	Általános rendszer felügyeleti hiba visszaállás

[351] Egyéb karbantartási üzenetkódok

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	1.Telefonszám kommunikáció hiba üzenetkód

[__I__]	2.Telefonszám kommunikáció hiba üzenetkód

[__I__]	Az eseménytároló 75%-ig megtelt üzenetkód

[__I__]	DLS kapcsolódás BE

[__I__]	DLS kapcsolódás KI

[__I__]	Általános zóna üzemzavar riasztás

[__I__]	Általános zóna üzemzavar visszaállás

[__I__]	Nincs használva

[352] Teszt átvitel üzenetkódok

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Periodikus teszt átvitel		[__I__]	LINKS 1000 Teszt átvitel*

[__I__]	Rendszer teszt

*Ha a LINKS átvitel nincs engedélyezve a riportkódot [00]-ra kell programozni.

[353] Vezeték nélküli egyéb üzenetkódok

(5.8 fejezet Kommunikátor - Üzenetkódok és az A függelék)

[__I__]	Általános zóna alacsony telepfesz. riasztás

[__I__]	Általános zóna alacsony telepfesz. visszaállás

[360] Kommunikátor formátum - opciók

(5.9 fejezet Kommunikátor - Üzenet formátumok)

A harmadik telefonszám követi az első telefonszám kommunikációs formátumát.

Gyári érték

02		[__I__]	1.telefonszám

02		[__I__]	2.telefonszám

01 20BPS, 1400Hz handshake		04 SIA FSK		07 10BPS,1400Hz handshake

02 20BPS, 2300Hz handshake		05 Személyhívó	08 10BPS,2300Hz handshake

03 DTMF CONTACT ID		06 Residential tárcsázás

[361] 1.Partició riasztás/visszaállás kommunikátor hívásirányok

(5.5 fejezet Kommunikátor - Tárcsázás)

Gyári		opció	BE				KI

BE	[__]	1	1.telefonszám			tiltva

KI	[__]	2	2.telefonszám			tiltva

KI	[__]	3	1.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	4	2.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	5-8	Nincs használva

[362] 2.Partició riasztás/visszaállás kommunikátor hívásirányok

(5.5 fejezet Kommunikátor - Tárcsázás)

Gyári		opció	BE				KI

BE	[__]	1	1.telefonszám			tiltva

KI	[__]	2	2.telefonszám			tiltva

KI	[__]	3	1.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	4	2.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	5-8	Nincs használva

[363] 1.Partició rongálás/tamper/visszaállás kommunikátor hívásirányok

(5.5 fejezet Kommunikátor - Tárcsázás)

Gyári		opció	BE				KI

BE	[__]	1	1.telefonszám			tiltva

KI	[__]	2	2.telefonszám			tiltva

KI	[__]	3	1.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	4	2.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	5-8	Nincs használva

[364] 2.Partició rongálás/tamper/visszaállás kommunikátor hívásirányok

(5.5 fejezet Kommunikátor - Tárcsázás)

Gyári		opció	BE				KI

BE	[__]	1	1.telefonszám			tiltva

KI	[__]	2	2.telefonszám			tiltva

KI	[__]	3	1.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	4	2.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	5-8	Nincs használva

[365] 1.Partició nyitás/zárás kommunikátor hívásirányok

(5.5 fejezet Kommunikátor - Tárcsázás)

Gyári		opció	BE				KI

BE	[__]	1	1.telefonszám			tiltva

KI	[__]	2	2.telefonszám			tiltva

KI	[__]	3	1.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	4	2.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	5-8	Nincs használva

[366] 2.Partició nyitás/zárás kommunikátor hívásirányok

(5.5 fejezet Kommunikátor - Tárcsázás)

Gyári		opció	BE				KI

BE	[__]	1	1.telefonszám			tiltva

KI	[__]	2	2.telefonszám			tiltva

KI	[__]	3	1.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	4	2.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	5-8	Nincs használva

[367] Rendszer karbantartás riasztás/visszaállás kommunikátor hívásirányok

(5.5 fejezet Kommunikátor - Tárcsázás)

Gyári		opció	BE				KI

BE	[__]	1	1.telefonszám			tiltva

KI	[__]	2	2.telefonszám			tiltva

KI	[__]	3	1.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	4	2.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	5-8	Nincs használva

[368] Rendszer teszt átvitel kommunikátor hívásirányok

(5.5 fejezet Kommunikátor - Tárcsázás)

Gyári		opció	BE				KI

BE	[__]	1	1.telefonszám			tiltva

KI	[__]	2	2.telefonszám			tiltva

KI	[__]	3	1.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	4	2.telefonszám (LINKS-el)	tiltva

KI	[__]	5-8	Nincs használva

A LINKS1000 tartalék kommunikátor használata esetén csak a megfelelő telefonszámot helyettesíti.

[370] Kommunikációs változók

Gyári	szakasz

003	[__I__I__]	Számláló  (riasztás/visszaáll.)		(001-014 átvitel,000=kiiktat)	5.19

003	[__I__I__]	Számláló (tamper/visszaáll.)		(001-014 átvitel,000=kiiktat)	5.19

003	[__I__I__]	Számláló (karbantás/visszáll)		(001-014 átvitel,000=kiiktat)	5.19

000	[__I__I__]	Átviteli késleltetés			(001-255 másodperc)		5.15

030	[__I__I__]	AC hiba kommunikáció késleltetés	(001-255 perc)			  5.8

003	[__I__I__]	TLM hiba késleltetés			(003-255)			5.12

030	[__I__I__]	Teszt átvitel időköz(vezetékes)		(001-255 perc/nap)*		5.14

030	[__I__I__]	Teszt átvitel időköz(LINKS)		(001-255 nap)			5.14

007	[__I__I__]	Zóna alacsony telepfesz. átviteli késlelt	(000-255 nap)			  5.8

A [702] szakasz, [3] opciója alapján.

Megjegyzés: az AC hiba jelzés nem kerül átvitelre ha [000]-ként van programozva

[371] A teszt átvitel időpontja (5.14 fejezet Teszt átvitel)

Megjegyzés: ha a land line test ciklus percekben van programozva, ([702] szekció 3. Opció), ez a programozási pont nem befolyásolja a land line test átviteli ciklusát.

Gyári érték

9999	[__I__I__I__]	(Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel)

[380] Első kommunikációs opciós kód

Gyári		opció	BE					KI			       szakasz

BE	[__]	1	Kommunikáció engedve		Kommunikáció tiltva		..5.5

KI	[__]	2	Visszaállás csengő kikapcs. idő után	Visszaállás zónát követi	  5.8

KI	[__]	3	Impulzusos tárcsázás			DTMF tárcsázás		  5.5

BE	[__]	4	Kapcsolás impulzus tárcsázásra 5.után	Csak DTMF-el hív	 	  5.5

KI	[__]	5	3.telefonszám engedve			Nincs 3.telefonszám		  5.7

KI	[__]	6	Felváltva tárcsáz(1.és 3.)		1.szám hívása, majd a 3.	  5.7

KI	[__]	7	LINKS ugyanúgy mint földvonalas	LINKS tartaléka a földvonalana	5.26

KI	[__]	8	Nincs használva

[381] Második kommunikációs opciós kód

Gyári		opció	BE					KI			     szakasz

KI	[__]	1	Bill. Jelzés Riasztás Utáni Nyitásnál	Nincs engedélyezve		5.17

KI	[__]	2	Sziréna Jelzés Riasztás Utáni Nyitásnál	Nincs engedélyezve	5.17

KI	[__]	3	A SIA programozott üzenetkódot küld	A SIA automatikus üzenet kód	..5.9

KI	[__]	4	Zárás megerősítés engedélyezett	Zárás megerősít tiltva		5.17

KI	[__]	5,6	Nincs használva

BE	[__]	7	Contact ID programozott kódok		Contact ID automatikus kódok	  5.9

KI	[__]	8	Nincs használva

[390] LINKS kezdő jelszakasz (Első telefonszám)

(5.26 fejezet LINKS 1000 Kommunikátor)

Gyári	FFFF	[__I__I__I__]	(A nem használt digitek Hexa F-ek)

[391] LINKS kezdő jelszakasz (Második telefonszám)

(5.26 fejezet LINKS 1000 Kommunikátor)

Gyári	FFFF	[__I__I__I__]	(A nem használt digitek Hexa F-ek)

[392] LINKS kezdő jelszakasz (Harmadik telefonszám)

(5.26 fejezet LINKS 1000 Kommunikátor)

Gyári	FFFF	[__I__I__I__]	(A nem használt digitek Hexa F-ek)

[393] LINKS speciális jelszakasz (Az összes telefonszám)

(5.26 fejezet LINKS 1000 Kommunikátor)

Gyári	FFFFFF	[__I__I__I__I__I__]		(A nem használt digitek Hexa F-ek)

[*] tárcsázása: [*][2][*]		[#] tárcsázása: [*][3][*]

Letöltési opciók

[401] Első letöltési opciós kód

(5.10 fejezet Letöltés)

Gyári		opció	BE						KI

KI	[__]	1	Üzenetrögzítő /kettős hívás engedve		tiltva

BE	[__]	2	A felhasználó engedélyezheti a DLS ablakot	Nem

KI	[__]	3	Visszahívás engedélyezve			Nem

KI	[__]	4	Felhasználó által indított visszahívás		Nem

KI	[__]	5-8	Nincs használva

[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 digit)

- fejezet Letöltés)

[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[403] A letöltés hozzáférési kódja

(5.10 fejezet Letöltés)

Gyári: 1565	[__I__I__I__]	4 hexa digit

[404] Panel azonosító kód

(5.10 fejezet Letöltés)

Gyári: 1565	[__I__I__I__]	4 hexa digit

[405] Az üzenetrögzítő miatti kettős hívás azonosítója

(5.10 fejezet Letöltés)

Gyári: 060	[__I__I__]	Értéke:001-255

[406] A csengetések száma a válaszadáshoz

(5.10 fejezet Letöltés)

Gyári: 000	[__I__I__]	Értéke:000-255

[490] LINKS Kezdő Jelszakasz (Letöltési telefonszám)

(5.10 fejezet Letöltés)

Gyári: FFFF	[__I__I__I__]	(A nem használt digitek Hexa F-ek)

[499] [Üzembe helyezői kód][499] PC-Link kezdeményezése (helyi letöltés) (5.10 fejezet Letöltés)

Nemzetközi programozás

[700] Óra beállítása (5.28 fejezet Óra beállítása)

Gyári: 60	[__I__]		(Értéke: 01-99 másodperc)

[701] Első nemzetközi opciós kód

Gyári		opció	BE				KI			    szakasz

KI	[__]	1	50Hz AC			60Hz AC			  2.2

KI	[__]	2	Idő alap belső kristály		Időalap az AC hálózat		5.29

KI	[__]	3	AC/DC élesítés gátlás enged.	AC/DC élesítés gátlás tiltva	5.17

KI	[__]	4	A rendszer rongálás/tamper esetén ü.helyezői újraindítás / visszaállás	5.25

KI	[__]	5	6 számjegyű hozzáférési kód	4 számjegyű hozzáférési kód	  5.1

KI	[__]	6	Foglalt vonalhang azonosítás	Nincs azonosítás		  5.5

KI	[__]	7	Nagy áramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés	5.10

KI	[__]	8	Nincs használva

[702] Első nemzetközi opciós kód

Gyári		opció	BE					KI			    szakasz

KI	[__]	1	Imp.tárcsázás Jel/Szünet 33/67		Imp.tárcsázás Jel/Szünet 40/60	  5.5

BE	[__]	2	Erőltetett tárcsázás enged.		Tiltva				  5.5

KI	[__]	3	Vez. vonal teszt átvitel percben		Napban				5.14

KI	[__]	4	1600 Hz Handshake			Normál handshake		  5.9

KI	[__]	5	Azonosító (ID) hang enged.		Tiltva				  5.5

KI	[__]	6	2100 Hz Azonosító hang		1300 Hz azonosító hang	  5.5

KI	[__]	7	DLS ablak 1 órára enged.		DLS ablak 6 órán át engedve	5.10

KI	[__]	8	Sziréna jelzés FTC esetén ha éles	FTC hiba csak éles állapotban	  5.5

[703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között

(5.5 fejezet Kommunikátor tárcsázás)

Gyári:	000	[__I__I__]	(Értéke: 000-255 másodperc)

Modul programozás

[801] PC5400 Nyomtató modul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5400 üzembe helyezői kézikönyvben.

[803] LINKS2x50 Nagy hatótávolságú rádiós interfész programozása

Üzembe helyezése és programozása a LINKS2x50 üzem behelyezői kézikönyvben.

[804] PC5132 Vezeték nélküli család programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5132 üzembe helyezői kézikönyvben.

Speciális üzembe helyezői funkciók

[901] Üzembe helyezői séta teszt mód engedélyezése/tiltása (5.32 fejezet Séta teszt)

[902] Modul felügyelet újraindítása (2.7 fejezet Modul eltávolítás)

[903] Modul felügyelet (2.6 fejezet Felügyelet)

[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt

További információ a PC5132 üzembe helyezői kézikönyvben

- Adó / modul választás (zóna 01-08).

- [#] kilép.

Elhelyezés		LED billentyűzet	LCD billentyűzet	Csengő/Csipogó

Jó			1. fény világít		"GOOD"		egy hangjelzés

megfelelő		2. fény világít		"FAIR"			kettő hangjelzés

rossz			3. fény világít	 	"BAD"			három hangjelzés

[990] Üzembe helyező kizárása engedélyezve (5.31 fejezet Üzembe helyező kizárása)

[991] Üzembe helyező kizárása tiltva (5.31 fejezet Üzembe helyező kizárása)

[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása (5.30 fejezet Gyári alapértékre állítás)

[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása (5.30 fejezet Gyári alapértékre állítás)

[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása (5.30 fejezet Gyári alapértékre állítás)

[999] PC1565-2P gyári alapértékeinek visszaállítása (5.30 fejezet Gyári alapértékre állítás)

A. Függelék

Üzenet kódok

A következő táblázatok a Contact ID és az Automatikus SIA formátumok üzenetkódjait tartalmazzák.

Contact ID

Az első digitet (zárójelben) automatikusan elküldi az ellenőrzéshez. A második két digit programozható, ez jelzi a megfelelő üzenet.

Például ha az egyes zóna be/kilépési pont, az üzenetkódnak [34]-et kell programozni. A felügyelet a következő módon veszi az üzenetet:

BURG - ENTRY/EXIT - 1 (Behatolás - be/kilépés - 1)

ahol az ‘1’ jelzi, hogy melyik zóna okozott riasztást.

SIA Formátum - 2-es szint

A SIA Digitális Kommunikációs Szabvány - 1996 januári 2-es szint előírásainak megfelelő SIA kommunikációs formátumot használ ez a termék. Ez a formátum azonosító kódot küld az átvitt adattal. Az üzenet a következő képen jelenik meg a vevő oldalon:

N Ri01	BA 01

N	=  Új esemény

Ri01	=  Partíció /Terület azonosítás

BA	=  Betörés Riasztás

01	=  1-es zóna

Táblázat 1 - Üzenetkódok és leírásuk

| Sza-kasz | Üzenetkód | Kód átvitelre kerül ha... | Tárcsázá-si irány* | Contact ID Kód | SIA Auto. Üz. Kód** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [320] | Zóna riasztás | a zóna riasztást okoz | A/R | (1) 3A | Ld. a 3-as |
| [324] | Zóna visszaállás | a rendszer a riasztásból visszaáll | A/R | (1) 3A | táblázatot |
| [330] [334] | Zóna rongálás/tamper / visszaállás | zóna rongálás/tamper / rongálás/tamper visszaállás történik | T/R | (1) 44 | TA-ZZ/TR-ZZ |
| [328] | Kényszer. Riasztás | kényszer. kód bevitele történik a billentyűzeten | A/R | (1)21 | HA-00 |
| [328] | Riasztás utáni nyitás | hatástalanításkor riasztás van a memóriában | A/R | (4)A6 | OR-00 |
| [328] | Nem régi zárás | riasztás történik a zárást követő 2 percben | A/R | (4)59 | CR-00 |
| [328] | Kiterjesztett zóna felügyelet A/R | a panel nem felügyeli /újra felügyeli a PC5132 modult vagy a billentyűzet zónát. | A/R | (1)43 | UA-00/UH-00 |
| [329] | Keresztező zóna (rendőrségi kód) | két zóna riasztása ua.-on élesítési cikluson belül történik | A/R | (1)4A | BV-00 |
| [329] | [F] riaszt /visszaáll. | billentyűzeti tűz riasztás /visszaállás történi | A/R | (1)15 | FA-00/FH-00 |
| [329] | [A] riaszt /visszaáll. | Billentyűzeti segélykérés történik | A/R | (1)AA | MA-00/MH-00 |
| [329] | [P] riaszt /visszaáll. | Billentyűzeti pánik riasztás | A/R | (1)2A | PA-00/PH-00 |
| [329] | PGM2 Riaszt/vissza | A PGM-re kötött pánikkapcsolót megnyomták / kódot beütötték (PGM opció 23 és 24) | A/R | (1)4A | UA-99/UH-99 |
| [338] | Általános rendszer tamper | Beléptetett modul bemenetén tamper állapot | T/R | (1)45 | TA-00/TR-00 |
| [338] | Billentyűzet kizárás | A maximum próbálkozások száma betelt | T/R | (4)21 | JA-00 |
| [339-343] | Zárások | Rendszer élesítve (felhasználó 01-34, 40-42 azonosítva) | O/C | (4)A2 | CL-UU |
| [343] | Részleges zárás | Egy vagy több zóna ki van iktatva élesítéskor | O/C | (4)7A | CG-ZZ |
| [343] | Speciális zárás | Zárás (gyors élesítés, automatikus élesítés, kulcsos kapcsoló, funkció billentyű, szerviz kód, DLS program) | O/C | (4)AA | CL-00 |
| [344-348] | Nyitások | Rendszer hatástalanítás | O/C | (4)A2 | OP-UU |
| [348] | Auto élesítés törlése | Automatikus élesítés törlése | O/C | (4)A5 | CE-00 |
| [348] | Speciális nyitás | Nyitás (kulcsos kapcsoló, szerviz kód, DLS ) | O/C | (4)AA | OP-00 |
| [349-350] | Akkumulátor hiba/visszaállás | PC1565 akkumulátor alacsony töltöttség / visszaállás | MA/R | (3)A2 | YT-00/YR-00 |
| [349-350] | AC Hiba/visszaállás | Hiba az AC tápellátással | MA/R | (3)A1 | AT-00/AR-00 |
| [349-350] | Sziréna hurok hiba / visszaállás | Sziréna hurok szakadt / visszazárt | MA/R | (3)21 | ÚT-99/UJ-99 |
| [349-350] | Tűz hiba / visszaállás | Hiba keletkezett/visszaállás | MA/R | (3)73 | FT-00/FJ-00 |
| [349-350] | AUX táp hiba/visszaállás | Aux hiba/visszaállás | MA/R | (3)AA | YP-00/YQ-00 |
| [349] | TLM hiba | Telefonvonal hiba (csak LINKS használata esetén) | MA/R | (3)51 | LT-00 |
| [350] | TLM visszaállás | TLM hiba visszaáll | MA/R | (3)51 | LR-00 |
| [349-350] | Általános rendszerfelügyeleti hiba / visszaállás | A combusra kötött eszközzel elveszik / visszaáll a kapcsolat | MA/R | (3)33 | ET-00/ER-00 |
| [351] | Vonal 1 vagy 2 | A kommunikáció visszaáll az 1. vagy 2. vonalon | MA/R | (3)54 | YK-00 |
| [351] | Eseménytár 75%-on | Az eseménytár majdnem tele | MA/R | (6)23 | JL-00 |
| [351] | DLS belépés | Letöltés kezdete | MA/R | (4)11 | RB-00 |
| [351] | DLS kilépés | Letöltés vége | MA/R | (4)12 | RS-00 |
| [351] | Általános zóna hiba/visszaállás | Egy vagy több zóna hibás/visszaállt | MA/R | (3)72 | ÚT-00/UJ-00 |
| [352] | Periódikus teszt | Periódikus teszt adás | T | (6)A2 | RP-00 |
| [352] | Rendszer teszt | [*][6] sziréna/kommunikációs teszt | T | (6)A1 | RX-00 |
| [352] | LINKS teszt | LINKS teszt adás | T | (6)A3 | TX-00 |
| [353] | Általános eszköz alacsony akkumulátor szint | Egy rádiós eszköznél az elem kezd kimerülni (WLS908, WLS910, WLS909) | MA/R | (3)84 | XT-00/XR-00 |

* A/R= riasztás/visszaállás, T/R= tamper/visszaállás, O/C= nyitások/zárások, MA/R= vagyes riasztás/visszaállás, T= teszt adás,

** UU= felhasználó száma (01-42), ZZ= zónaszám 01-018-ig

Táblázat 2.:Contacd ID zóna riasztás/visszaállás kódok

Programozza ezen kódokat be, ha normál Contacd ID-t használ (nem auto-matikusat)

Egészségügyi riasztás

(1)AA Egészségügyi

(1)A1 Adó egység

(1)A2 Hiba

Tűzriasztások

(1)1A Tűzriasztás

(1)11 Füst

(1)12 Szennyeződés

(1)13 Nedvesség

(1)14 Hő

(1)15 Kézi jelzésadó

(1)16 Por

(1)17 Láng

(1)18 Közeli riasztás

Pánik riasztás

(1)2A Pánik

(1)21 Kényszerített

(1)22 Csendes

(1)23 Hangos

Betörés

(1)3A Betörés

(1)31 Héjvédelmi

(1)32 Követő

(1)33 24 órás

(1)34 Be/kilépés

(1)35 Nappal/éjszaka

(1)36 Kültéri

(1)37 Tamper

(1)38 Közeli riasztás

Általános riasztások

(1)4A Általános riasztás

(1)43 Modul hiba

(1)44 Érzékelő tamper

(1)45 Modul tamper

(1)46 Kereszt zóna kód

24 órás nem betörés

(1)5A 24 órás nem betörés

(1)51 Gáz érzékelés

(1)52 Hűtés

(1)53 Hőmérsékletcsökkenés

(1)54 Víz szivárgás

(1)55 Foil

(1)56 Nappali hiba

(1)57 Alacsony szint - Gáz

(1)58 Magas hőmérséklet

(1)59 Alacsony hőmérséklet

(1)61 Légáramlat csökkenés

B. Függelék

Az LCD billentyűzet programozása

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései a 4.fejezet alapján nyomja le a [*][8][Installáló kód] billentyűket. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szakasz két karakteres számát.

Programozható Címkék - [01]-[08], [33], [34], [40], [41], [44], [45], [51], [52] szakasz

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

- Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.

- A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.

- Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

[1] - A, B, C, 1	[2] - D, E, F, 2	[3] - G, H, I, 3	[4] - J, K, L, 4	[5] - M, N, O, 5

[6] - P, Q, R, 6	[7] - S, T, U, 7	[8] - V, W, X, 8	[9] - Y, Z, 9,0	[0] - szóköz

- A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

- A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [#] billentyűt.

- Folytassa a 2.lépéstől, míg valamennyi címke programozásával nem végzett.

[01] - [08] Zóna címkék (14 karakter)

Gyári: "Zone 1"		[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

Gyári: "Zone 2"		[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

Gyári: "Zone 3"		[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

Gyári: "Zone 4"		[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

Gyári: "Zone 5"		[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

Gyári: "Zone 6"		[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

Gyári: "Zone 7"		[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

Gyári: "Zone 8"		[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[33] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: "Fire Zone"	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[34] Rendszer címke (14 karakter)

Gyári: "System"		[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[35] 2.partició címke (14 karakter)

Gyári: "Fire Zone"	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[40] - [45] [*] [7] [1-2] Parancs kimenet opció címkék (14 karakter)

[40] 1.Partició Gyári: "Command O/P 1"	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[41] 2.Partició Gyári: "Command O/P 1"	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[44] 1.Partició Gyári: "Command O/P 2"	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[45] 2.Partició Gyári: "Command O/P 2"	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[51] Sikertelen Élesítés Üzenet (14 karakter)

Gyári: "System Has Failed to Arm"		[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[52] Riasztás Élesítés alatt Üzenet (14 karakter)

Gyári: "Alarm Occurred While Armed <>"	[__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__]

[60] Első felhasználói kijelző maszk

Gyári		opciók	BE					KI

BE	[__]	1	Pánik gomb kijelzés			Nincs

BE	[__]	2	Zóna kiiktatás kijelzés			Nincs

BE	[__]	3	Üzemzavar kijelzés			Nincs

BE	[__]	4	Riasztási memória kijelzés		Nincs

BE	[__]	5	Ajtó csengő ellenőrzés kijelzés		Nincs

BE	[__]	6	Hozzáférési kód kijelzés		Nincs

BE	[__]	7	Felhasználói funkciók kijelzés		Nincs

BE	[__]	8	Kimenet ellenőrzés kijelzés		Nincs

[61] Második felhasználói kijelző maszk

Gyári		opciók	BE					KI

KI	[__]	1	Üz.helyezői prog.zás kijelzés		Nincs

BE	[__]	2	Stay élesítés kijelzés			Nincs

BE	[__]	3	Gyors élesítés kijelzés			Nincs

BE	[__]	4	Belső élesítés kijelzés			Nincs

KI	[__]	5	Gyors távozás				Nincs

BE	[__]	6	Esemény tároló megtekintés		Nincs

KI	[__]	7-8	Nincs használva

[62] Harmadik felhasználói kijelző maszk

Gyári		opciók	BE					KI

BE	[__]	1	Rendszer teszt kijelzés			Nincs

BE	[__]	2	Idő és dátum kijelzés			Nincs

BE	[__]	3	Autó. élesítés ellenőrzés kijelz.		Nincs

BE	[__]	4	Autó. élesítési idő kijelzés		Nincs

BE	[__]	5	Letöltés engedélyezés kijelzés		Nincs

BE	[__]	6	Fényerő ellenőrzés kijelzés		Nincs

BE	[__]	7	Kontraszt ellenőrzés kijelzés		Nincs

BE	[__]	8	Csipogó ellenőrzés kijelzés		Nincs

[63] Letöltött Üzenet Kijelzése

Gyári: 003	[__I__I__]	(Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[64] Billentyű funkciók

Gyári		opciók	BE					KI

BE	[__]	1	[F] Tűz gomb engedélyezése		Nincs

BE	[__]	2	[A] Segélykérő gomb enged.		Nincs

BE	[__]	3	[P] Pánik gomb engedélyezve		Nincs

[65] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Gyári		opciók	BE					KI

BE	[__]	1	Felhaszn.áltat indított hívás kij.		Nincs

KI	[__]	2,3	Nincs használva

BE	[__]	4	Parancs kimenet 1 kijelzés		Nincs

BE	[__]	5	Parancs kimenet 2 kijelzés		Nincs

KI	[__]	6-7	Nincs használva

[66] Billentyűzet opciók

Gyári		opciók	BE					KI

BE	[__]	1	Hoz.fér.kód kijelz.progr.alatt		"X"jelzés programozás alatt

BE	[__]	2	Helyi óra kijelzés			Nincs

KI	[__]	3	Helyi óra 24órás kijelzés		Helyi óra AM/PM kijelzés

BE	[__]	4	Auto.riasztás mem. kiírása		Nincs

KI	[__]	5-8	Nincs használva

[97] Szoftver verzió megmutatása

[98] Globális Címkézés

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükségtelen mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbihatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.

2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.

3. lépés - Lépjen be az üzembe helyezői programozásba, majd lépjen be a [98] szakaszba a már programozott billentyűzeten. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.

4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

[99] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása

PC1565-2P-vel Kompatibilis Modulok

| Modul | Kompatibilis? | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Hagyományos Escort(VPM-1) | Nem |  |
| Escort5580 | Nem |  |
| PC-16 Out | Nem |  |
| PC5204 | Nem |  |
| PC5208 | Nem |  |
| PC5108 | Nem |  |
| PC5108D | Nem |  |
| PC5132 v1.x | Igen | Nem támogatja a vezeték nélküli Kulcsot, Pánikkapcsolót és Kezelőt |
| PC5132 v2.x | Igen | Nem támogatja az azonosított vezeték nélküli kulcsot |
| PC5132 v3.x | Igen |  |
| PC5506 | Nem |  |
| PC5508 | Igen | Nincs billentyűzeti zóna |
| PC5508Z | Igen |  |
| LCD5500 v1.x | Igen | Nincs billentyűzeti zóna; Néhány üzenet kijelzése nincs támogatva |
| LCD5500Z v2.x | Igen |  |
| LCD600 | Nem |  |
| LED615 | Nem |  |
| SL-xx | Nem |  |
| PC1500RK | Nem |  |
| PC1555RK | Igen |  |
| PC5908 | Nem |  |
| PC5928 | Nem |  |
| PC5400 v1.x-v2.1 | Igen | Néhány kinyomtatandó üzenet nincs támogatva |
| PC5400 v2.2 | Igen |  |
| LINKS1000 | Igen |  |
| LINKS2150 | Igen |  |
| LINKS2450 | Igen |  |
| GSM 1000 | Igen |  |

GARANCIA

A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem.

A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, időveszteségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeres hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordításból adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!

# Text boxes

(

PC1565-2P

PGM

Fehér

Zöld

Sárga

Fekete

Piros

NC

NO

COM

AUX+

DSC

RM-1C

ENG

T-1

R-1

TIP

RING

Földeléshez csatlakoztatva

RJ-31X Telefon dugó

Barna

Szürke

Zöld

Piros

Kimenő vezeték az otthoni telefon(ok)hoz

Bejövő vezeték a telefontársaságtól

160 m

50 m

50 m

160 m

C

B

A

Panel

Valamelyik COM kivezetés

Valamelyik Zóna kivezetés

Valamelyik Zóna kivezetés

Valamelyik COM kivezetés

Normál zárt érintkező lezáró ellenállás nélkül

2 normál zárt érintkező lezáró ellenállás nélkül

Valamelyik COM kivezetés

Valamelyik Zóna kivezetés

Normál nyitott érintkező 5600(-os lezáró ellenállással

Valamelyik Zóna kivezetés

Valamelyik COM kivezetés

Normál zárt érintkező 5600(-os lezáró ellenállással

Valamelyik COM kivezetés

Valamelyik Zóna kivezetés

Valamelyik Zóna kivezetés

Valamelyik COM kivezetés

2 normál zárt érintkező és 2 normál nyitott érintkező 5600(-os lezáró ellenállással

1 normál zárt érintkező és 1 normál nyitott érintkező 5600(-os lezáró ellenállással

Valamelyik Zóna kivezetés

Valamelyik COM kivezetés

Kettős ellenállással lezárt kör 1 normál zárt érintkező 5600(-os lezáró ellenállással

1 PGM 2

Valamelyik Zóna

kivezetéshez

Valamelyik COM

kivezetéshez

+AUX -

DSC RM- 1C

5600(

OUT

Riasztás kontaktus

IN

IN

OUT

OUT

Riasztás kontaktus

IN

IN

OUT

2200(

Normál zárt éritkező vonalvégi ellenállással lezárva

LINKS 1000

5600(

AUX-

PGM1

AUX-

GND

SPGM

LINKS 1000

5600(

Zx

GND

PGM

LINKS 1000

5600(

Zx

RING

Billentyűzet

RBYGZ

A zónabemenet nélküli kezelőkön ez a Z csatlakozó nem található

A „Z” verziójú billentyűzeteket címke jelöli a burkolat hátsó részén, az következő felirattal: „Z Version”

Táblázat 3.: SIA formátum (automatikus)

| Zónadefiníciók | SIA Auto kódok |
| --- | --- |
|  | Zóna riaszt/visszaáll |
| Késleltetett, azonnali, követő, késleltetett Stay/Away, követő Stay/Away, 24 órás betörés | BA-ZZ/BH-ZZ |
| Normál 24 órás tűz, késleltetett 24 órás tűz | FA-ZZ/FH-ZZ |
| 24 órás felügyeleti | US-ZZ/UR-ZZ |
| 24 órás felügyeleti zümmer | UA-ZZ/UH/ZZ |
| 24 órás sprinkler | SA-ZZ/SH-ZZ |
| 24 órás gáz | GA-ZZ/GH-ZZ |
| 24 órás hő | KA-ZZ/KH-ZZ |
| 24 órás egészségügyi | MA-ZZ/MH-ZZ |
| 24 órás vészhelyzet | QA-ZZ/QH-ZZ |
| 24 órás nedvesség | WA-ZZ/WH-ZZ |
| 24 órás fagyás | ZA-ZZ/ZH-ZZ |
| 24 órás fenntartás | HA-ZZ/HZ-ZZ |
| 24 órás pánik | PA-ZZ/PH-ZZ |
| Kapcsolt 24 órás | BA-ZZ/BH-ZZ |

ZZ* = zónák 01-08-ig